Budowa magazynu biomasy dla kotłów OP-130 nr 5 i 6 – EC Elbląg
Karta informacyjna przedsięwzięcia - załącznik do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

____________________________________________________________________________________________________________________________________________


	DEOS
	Doradztwo w Energetyce i Ochronie Środowiska

	
	DEOS Liliana Mirosz 
ul. Górczewska 80 lok. 7, 01-401 Warszawa                                         www.deos.com.pl
tel./fax 22 665-34-99, kom. 0 603-918-795
                                       deos@deos.com.pl



	[image: image1.emf]
	Ecoenergia Spółka z o.o.

	
	ul. Lustrzana 32, 01-342 Warszawa                                         
tel. 22 666-16-01, 666-15-96, 666-15-97                                  www.ecoenergia.com.pl
fax 22 666-16-00
                                                               warszawa@ecoenergia.com.pl



	Inwestor:
	Energa Kogeneracja Sp. z o.o.

ul. Elektryczna 20a, 82-300 Elbląg
 
	

	Obiekt:


	Elektrociepłownia Elbląg

Ul. Elektryczna 20a, 82-300 Elbląg

	

	Inwestycja:
	Budowa magazynu biomasy 
dla kotłów OP-130 nr 5 i 6 
(cz. działki ew. nr 180, obręb 0001,1)
gmina: Elbląg
powiat: elbląski
województwo: warmińsko-mazurskie

	

	Opracowanie:
	Karta informacyjna przedsięwzięcia

załącznik do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

	

	Opracowała:
	mgr inż. Liliana Mirosz


	

	kwiecień 2011, Warszawa



Spis treści

41.
Wstęp


41.1.
Wprowadzenie i kwalifikacja przedsięwzięcia


61.2.
Podstawa opracowania


82.
Charakterystyka przedsięwzięcia


82.1.
Charakterystyka stanu istniejącego i planowanego


82.1.1.
Stan istniejący


82.1.1.1.
Wypis z rejestru gruntów


82.1.1.2.
Opis działalności Inwestora


92.1.1.3.
Obecny stan prawny w zakresie ochrony środowiska


92.1.1.4.
Istniejące instalacje i wielkość produkcji


102.1.1.5.
Charakterystyka stosowanego paliwa


102.1.1.6.
Gospodarka wodno-ściekowa


112.1.1.7.
Istniejące instalacje związane z planowaną inwestycją


122.1.1.8.
Emisja do atmosfery – dane pomiarowe


132.1.1.9.
Tryb pracy


132.1.1.10.
Warunki gruntowo-wodne oraz informacje o zieleni


132.1.2.
Stan planowany


132.1.2.1.
Rodzaj planowanej inwestycji


142.1.2.2.
Ogólny opis technologii


152.1.2.3.
Charakterystyka pyłu biomasowego


162.1.2.4.
Magazynowanie pyłu biomasowego


172.1.2.5.
Napełnianie zbiorników magazynowych biomasy z cystern


182.1.2.6.
Rozładowywanie zbiorników magazynowych do pyłoprzewodów


182.1.2.7.
Transport pneumatyczny pyłu biomasowego pyłoprzewodami


182.1.2.8.
Gospodarka wodno-ściekowa


192.1.2.9.
Gospodarka odpadami


192.1.2.10.
Tryb pracy


192.1.2.11.
Gospodarka zielenią


192.1.2.12.
Zmiany w stosunku do stanu istniejącego


202.1.2.13.
Zmiany w obrębie współspalania


202.2.
Lokalizacja


222.3.
Zagadnienia dotyczące zabytków chronionych


223.
Wpływ planowanego przedsięwzięcia na środowisko


223.1.
Warianty przedsięwzięcia


233.2.
Ilości wykorzystywanych surowców, wody i energii


233.3.
Przedsięwzięcia chroniące środowisko


233.3.1.
Emisja substancji do powietrza


233.3.1.1.
Na etapie realizacji


233.3.1.2.
Na etapie eksploatacji


243.3.2.
Emisja hałasu


243.3.2.1.
Na etapie realizacji


253.3.2.2.
Na etapie eksploatacji


253.3.3.
Gospodarka wodno-ściekowa


253.3.3.1.
Na etapie realizacji


263.3.3.2.
Na etapie eksploatacji


263.3.4.
Gospodarka odpadami


263.3.4.1.
Na etapie realizacji


263.3.4.2.
Na etapie eksploatacji


273.3.5.
Wpływ inwestycji na powierzchnię terenu i zieleń


273.4.
Rodzaje i przewidywane ilości substancji wprowadzanych do środowiska


283.4.1.
Emisja substancji do powietrza


283.4.1.1.
Na etapie realizacji


293.4.1.2.
Na etapie eksploatacji


363.4.2.
Emisja hałasu


363.4.2.1.
Na etapie realizacji


373.4.2.2.
Na etapie eksploatacji


393.4.3.
Ścieki


393.4.3.1.
Na etapie realizacji


393.4.3.2.
Na etapie eksploatacji


393.4.4.
Odpady


393.4.4.1.
Na etapie realizacji


403.4.4.2.
Na etapie eksploatacji


423.5.
Transgraniczne oddziaływanie na środowisko


423.6.
Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy o ochronie przyrody znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania


424.
Załączniki


1. 
Usytuowanie inwestycji na tle otoczenia – mapa satelitarna - skala 1 : 10 000
2. Usytuowanie inwestycji na tle otoczenia – mapa topograficzna – skala 1 : 10 000

3. Plan sytuacyjny

1. Wstęp
1.1. Wprowadzenie i kwalifikacja przedsięwzięcia
Opracowanie stanowi element procedury postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Decyzja ta stanowi załącznik do wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji określonej jako: budowa magazynu biomasy dla kotłów OP-130 nr 5 i 6 na terenie Elektrociepłowni Elbląg przy ul. Elektrycznej 20a w Elblągu – cz. działki ew. nr 180, obręb 0001,1.
UWAGA! 

W zakres inwestycji dotyczącej uzyskania warunków zabudowy wchodzi budowa magazynu biomasy wraz z wyposażeniem technologicznym. 
Pozostałe planowane instalacje:
· instalacja transportu pneumatycznego biomasy do kotłów - pyłoprzewodów (przewidziana do realizacji na istniejącej estakadzie), 
· instalacja podawania biomasy w obrębie budynku kotłowni (przewidziana do realizacji w ramach prac remontowych prowadzonych wewnątrz obiektu),

nie podlegają pod procedurę wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ze względu na brak wymogu uzyskania decyzji, o których mowa w art. 72 Ustawy z dn. 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 nr 199, poz. 1227 z późn.zm.).
Inwestycja będąca przedmiotem wniosku – magazyn biomasy wraz z niezbędnym osprzętem, zgodnie z treścią Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu może być wymagane, tj. wg § 3 ust. 2: 
pkt 1) …przedsięwzięcia polegające na rozbudowie, przebudowie lub montażu realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w § 2 ust. 1 i niespełniające kryteriów, o których mowa w § 2 ust. 2.

Przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie Elektrociepłowni Elbląg, która charakteryzuje się mocą cieplną podawaną w paliwie przy obciążeniu nominalnym ponad 300 MW. Jest to teren ujęty w grupie przedsięwzięć mogących zawsze znaczącą oddziaływać na środowisko, tj. wymieniony na liście zawartej w § 2 ust. 1:

pkt 3) elektrownie konwencjonalne, elektrociepłownie lub inne instalacje do spalania paliw w celu wytwarzania energii elektrycznej lub cieplnej, o mocy cieplnej nie mniejszej niż 300 MW rozumianej jako ilość energii wprowadzonej w paliwie do instalacji w jednostce czasu przy ich nominalnym obciążeniu.
Planowana instalacja nie spełnia następujących kryteriów, o których mowa w § 2 ust. 2:
· nie powoduje osiągnięcia progu 300 MW (próg ten jest istniejący i osiągany niezależnie od planowanego przedsięwzięcia), 
· samodzielnie przedsięwzięcie również nie osiąga tego progu.
*

W świetle Ustawy z dn. 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), obowiązująca kwalifikacja stanowi podstawę prawną do przeprowadzenia wspomnianej procedury postępowania, bowiem zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, następuje przed uzyskaniem decyzji o warunkach zabudowy (art. 72 ust. 1 pkt 3).
Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, realizowane na podstawie ww. ustawy, prowadzone przez organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (art. 75 ust. 1 pkt 4), na wniosek podmiotu podejmującego realizację przedsięwzięcia (art. 73 ust. 1), wymaga dołączenia do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:
· karty informacyjnej przedsięwzięcia w trzech egzemplarzach, wraz z jej zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych (art. 74 ust. 1 pkt 2 oraz art. 74 ust. 2),
· poświadczonej przez właściwy organ kopii mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie (art. 74 ust. 1 pkt 3),
· wypisu z ewidencji gruntów obejmującego przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmującego obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie (art. 74 ust. 1 pkt 6).
Karta informacyjna powinna zawierać dane o rodzaju, skali i usytuowaniu inwestycji, o powierzchni zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania i pokryciu nieruchomości szatą roślinną, o rodzaju technologii, ewentualnych wariantach przedsięwzięcia, przewidywanej ilości wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw i energii, o rozwiązaniach chroniących środowisko, rodzajach i przewidywanej ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu ww. rozwiązań, o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko oraz o obszarach podlegających ochronie na podstawie Ustawy z dn. 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2004 nr 92, poz. 880 z późn. zm.), znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia (art. 3 ust. 1 pkt 5).

Materiał ten stanowi podstawę dla organu właściwego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w odniesieniu do wnioskowanej inwestycji, tj. prezydenta (art. 75 ust. 1 pkt 4) – Prezydenta Miasta Elbląg, w imieniu którego działa Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Elblągu, do wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i zajęcia stanowiska co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (art. 61 ust. 2), tj. konieczności sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko oraz określenia jego zakresu.
Obowiązek ten stwierdza w drodze postanowienia (art. 63 ust. 1), po uzyskaniu opinii organów ochrony środowiska: regionalnego dyrektora ochrony środowiska (art. 64 ust. 1) - Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie i państwowego powiatowego inspektora sanitarnego (art. 78 ust. 1 pkt 2) - Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Elblągu, przygotowanych w oparciu o Kartę informacyjną przedsięwzięcia oraz wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony (art. 64 ust. 3). Postanowienie wydaje się również, jeżeli organ nie stwierdzi potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko (art. 63 ust. 2).
Ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 (pozwolenie budowlane), przeprowadza się także, jeżeli organ właściwy do wydania decyzji stwierdzi, że we wniosku o wydanie decyzji zostały dokonane zmiany w stosunku do wymagań określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (art. 88  ust. 1 pkt 2).
W przypadku odstąpienia od przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, Karta informacyjna przedsięwzięcia umożliwia wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w której organ stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny (art. 84 ust. 1). Natomiast w sytuacji, gdy przeprowadzana jest ocena oddziaływania na środowisko, organ wydający decyzję, do uzgodnienia określającego warunki realizacji przedsięwzięcia dokonywanego przez RDOŚ w Olsztynie i PPIS w Elblągu, wydających opinię (art. 77 ust. 2) przedkłada:
· wniosek o wydanie decyzji,
· raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
· wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony, albo informację o jego braku.

W decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, opartej na danych zawartych w raporcie, określa się m.in. rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia, warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, czy wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym (art. 82 ust. 1).

Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji (art. 82 ust. 3 i art. 84 ust. 2).
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, ewentualnie po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko (sporządzeniu raportu), stanowi również załącznik do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, przy założeniu, że warunki realizacji zostały uwzględnione w treści wniosku – dokumentacji projektu budowlanego.

1.2. Podstawa opracowania 

Informację o planowanym przedsięwzięciu przygotowano na podstawie materiałów:

· Analiza techniczno-ekonomiczna dotycząca przystosowania węglowego kotła pyłowego OP-130 nr 6 w EC Elbląg do spalania biomasy – Ecoenergia Sp. z o.o., styczeń 2011 r. (zmiany – marzec 2011 r.),
· Analiza techniczno-ekonomiczna dotycząca przystosowania węglowych kotłów pyłowych OP-130 nr 5 i 6 w EC Elbląg do spalania biomasy – Ecoenergia Sp. z o.o., styczeń 2011 r. (zmiany – marzec 2011 r.),
· Wypis z rejestru gruntów z dn. 16 kwietnia 2010 r.,
· Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla Elektrociepłowni Elbląg Sp. z o.o. w Elblągu – Ekologiczne Biuro Konsultacyjne Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska, 2004 r.,
· Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, znak ŚR.V.6619/1/06/07, z dn. 16 lutego 2007 r. udzielająca Elektrociepłowni Elbląg Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do spalania paliw o mocy nominalnej ponad 50 MWt położonej w Elblągu przy ul. Elektrycznej 20a,
· Postanowienie dotyczące sprostowania oczywistych pomyłek w decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, znak ŚR.V.6619/1/06/07, z dn. 16 lutego 2007 r. – wydane przez Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie dn. 30 marca 2007 r., znak ŚR.V6619/1/07,
· Zmiana do decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, znak ŚR.V.6619/1/06/07, z dn. 16 lutego 2007 r. – wydana przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie dn. 30 października 2008 r., znak OŚ.PŚ.7650-17/08,
· Informacja dotycząca zabytkowego charakteru budynków wchodzących w skład Elektrociepłowni Elbląg, wydana przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie, Delegatura w Elblągu, dn. 6 lutego 2004 r., znak L.dz.WUOZ(SM)-2137/IZN5342-27/04,
· Dokumentacja z technicznych badań podłoża gruntowego dla obiektów projektowanych w ramach modernizacji elektrociepłowni przy ul. Elektrycznej w Elblągu – Gdańsk, marzec 1993 r.,
· Dane emisji mierzonej na kominie w Elektrociepłowni Elbląg w latach 2005-2010,
· Frakcyjna skuteczność odpylania elektrostatycznego a przepływy gazu  w elektrofiltrach – Sarna M., Sładkowska-Rybka B., Jędrusik M., Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów, 2003

· Rejestr form ochrony przyrody – Biuletyn Informacji Publicznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie,
· Inwentaryzacja emisji do powietrza SO2,NOx, CO, NH3, pyłów, metali ciężkich, NMLZO i TZO w Polsce za rok 2008 – Instytut Ochrony Środowiska, KASHUE-KOBIZE,
· Normy emisji spalin w sektorze motoryzacyjnym - http://www.dieselnet.com/standards/eu/,
· Final Report for Measurement of Primary Particulate Matter Emissions from Light-Duty Motor Vehicles – Center for Environmental Research and Technology, College of Engineering, University of California, 1998 r.,
· Wskaźniki emisji spalin ze spalania paliw - http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/index.html,
· mapy topograficzna i satelitarna Elbląga w skali 1 : 10 000,

· plan sytuacyjny EC Elbląg.
Informację o planowanym przedsięwzięciu przygotowano na podstawie obowiązujących aktów prawnych:

· Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2001 nr 62, poz. 628 z późn. zm.),

· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2001 nr 112, poz. 1206),
· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 21 marca 2006 r. w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz. U. 2006 nr 49, poz. 356),
· Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001 nr 62, poz. 627 z późn. zm.),

· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 20 grudnia 2005 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz. U. 2005 nr 260, poz. 2181),
· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2007 nr 120, poz. 826),
· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 3 marca 2008 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2008 nr 47, poz. 281),
· Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2010 nr 213, poz. 1397),
· Ustawa z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2003 nr 162, poz. 1568 z późn. zm.)

· Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2004 nr 92, poz. 880 z późn. zm.),

· Ustawa z dn. 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 nr 199, poz. 1227 z późn. zm.),
· Uchwała nr XXII/508/2005 Rady Miejskiej w Elblągu z dn. 14 kwietnia 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu skrzyżowania ulic Mazurskiej i Odrodzenia w Elblągu.
2. Charakterystyka przedsięwzięcia
W niniejszej charakterystyce przedstawiono zasadnicze informacje dotyczące sposobu zagospodarowania terenu i rozwiązań w zakresie infrastruktury obejmującej głównie: dostarczanie energii elektrycznej i zaopatrzenie w wodę na cele zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz urządzenia niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania planowanej instalacji magazynowania biomasy.

2.1. Charakterystyka stanu istniejącego i planowanego

Stan istniejący

2.1.1.1. Wypis z rejestru gruntów

Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów teren przewidziany dla realizacji instalacji magazynowania  biomasy dla kotłów OP-130 nr 5 i 6 przedstawionej na planie sytuacyjnym – Zał. 3, to centralny fragment działki ew. nr 180 z obrębu 0001,1 o powierzchni 13,3533 ha, opisanej jako tereny zabudowy przemysłowej (Ba), której właścicielem jest skarb państwa, a Energa Kogeneracja Sp. z o.o., będąca właścicielem Elektrociepłowni Elbląg, posiada prawo wieczystego użytkowania.
2.1.1.2. Opis działalności Inwestora

Obecnie Energa Kogeneracja Sp. z o.o. produkuje w Elektrociepłowni Elbląg ciepło sieciowe w postaci gorącej wody, parę technologiczną i energię elektryczną. Podstawowym odbiorcą ciepła sieciowego na cele grzewcze jest Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Ciepło sprzedawane jest również (w niewielkiej ilości) do Energa-Operator S.A. Oddział w Elblągu. Odbiorcą pary technologicznej jest sąsiadujący z Elektrociepłownią Browar w Elblągu. Energia elektryczna sprzedawana jest do Energii-Obrót S.A. 

Energa Kogeneracja Sp. z o.o. prowadzi również działalność pozaprodukcyjną, oferując powstające na terenie zakładu odpady do gospodarczego wykorzystania, tj. popiół lotny i żużel ze spalania pyłu węglowego, miedź, brąz, mosiądz, aluminium, żelazo, stal oraz kable. Spółka prowadzi też usługi laboratoryjne, budowlano-instalacyjne, remonty i modernizacje urządzeń energetycznych, usługi mechaniczne i spawalnicze oraz elektryczne.

2.1.1.3. Obecny stan prawny w zakresie ochrony środowiska
Elektrociepłownia Elbląg ma uregulowany stan prawny w zakresie ochrony środowiska - posiada pozwolenie zintegrowane
 na prowadzenie instalacji spalania paliw o mocy nominalnej ponad 50 MWt, obejmujące (dodatkowo wyszczególniono najistotniejsze parametry):

· wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza:
· dopuszczalne stężenie emisji ze spalania węgla: pył ogółem - 100 mg/Nm³, SO2 – 1500 mg/Nm³ (derogacja ważna do 31 grudnia 2015 r.), NO2 – 600 mg/Nm³,

· dopuszczalna emisja roczna ze spalania węgla: pył ogółem – 177 Mg/a, SO2 – 2640 Mg/a, NO2 – 1056 Mg/a,

· dopuszczalna emisja pyłu PM10 chwilowa oraz roczna z odpowietrzenia zbiornika popiołu lotnego przy kotle nr 5: 0,006 kg/h oraz 0,006 Mg/a,
· dopuszczalna emisja pyłu PM10 chwilowa oraz roczna z odpowietrzenia zbiornika popiołu lotnego przy kotle nr 8: 0,18 kg/h oraz 0,72 Mg/a,
· wytwarzanie i gospodarowanie odpadami:
· żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (10 01 01) w ilości 5 000 Mg/a,

· popioły lotne z węgla (10 01 02) w ilości 30 000 Mg/a,

· popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania (10 01 15) w ilości 2 000 Mg/a,

· popioły lotne ze współspalania (10 01 17) w ilości 12 000 Mg/a,

· emisję hałasu do środowiska:
· dopuszczalny poziom hałasu na terenach zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej: dla pory dziennej (w godz. 6°°-22°°) 55 dB(A), dla pory nocnej (w godz. 22°°-6°°) 45 dB(A),

· emisję pól elektromagnetycznych do środowiska,

· pobór wód powierzchniowych, 

· wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych i do wód powierzchniowych.

Pozwolenie zintegrowane obowiązuje do dn. 15 lutego 2017 r. Realizacja projektowanej infrastruktury technicznej zapewnienia biomasy dla procesu współspalania będzie wymagała poinformowania o planowanych zmianach Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, który może uznać, że jest potrzeba zmiany niektórych warunków wydanego pozwolenia zintegrowanego i zobowiązać prowadzącego instalację do złożenia wniosku o zmianę pozwolenia.
2.1.1.4. Istniejące instalacje i wielkość produkcji

Teren Elektrociepłowni jest zabudowany, ogrodzony i wyposażony w infrastrukturę wodną, ściekową, elektryczną i cieplną oraz zorganizowaną gospodarkę odpadami. 
Posadowione są tu obiekty i instalacje niezbędne do funkcjonowania Elektrociepłowni, m.in.: budynki kotłowni i maszynowni, zbiorniki popiołu i żużla, urządzenia odpylające, budynek Stacji Uzdatniania Wody oraz oczyszczalni ścieków, ujęcia wody rzecznej, budynki pompowni rzecznej, place składowe węgla. W Elektrociepłowni zainstalowane są obecnie:
· 3 kotły parowe OP-130 (K5, K6, K7) o wydajności 150 Mg/h pary każdy (moc cieplna nominalna 112 MWt), opalane miałem węgla kamiennego,
· 1 kocioł wodny WP120 (K8) o osiągalnej mocy cieplnej 100 MWt (nominalna 140 MWt), opalany miałem węgla kamiennego,

· 1 turbozespół przeciwprężny AT-12 (T2) o mocy elektrycznej zainstalowanej 12 MWe,

· 1 turbozespół upustowo-kondensacyjny CKD (T5) o mocy elektrycznej zainstalowanej 25 MWe,

· 1 turbozespół upustowo-kondensacyjny AT-12 (T6) o mocy elektrycznej zainstalowanej 12 MWe,

Wszystkie cztery kotły podłączone są do wspólnego komina o wysokości 100 m i średnicy wewnętrznej na wylocie 5 m. Komin jest betonowy, jednoprzewodowy, otwarty.

Elektrociepłownia posiada sumaryczną moc elektryczną zainstalowaną 49 MWe (osiągalną 42 MWe) oraz moc cieplną osiągalną 270 MWt (nominalna wynosi 476 MWt). Równocześnie mogą pracować 3 kotły.
*

Usytuowanie elementów istniejącego zagospodarowania terenu działki przedstawiono na planie sytuacyjnym – Zał. 3.
2.1.1.5. Charakterystyka stosowanego paliwa
Stosowany węgiel kamienny charakteryzuje się parametrami:

· wartość opałowa ok. 22 MJ/kg, 

· zawartość siarki ok. 0,8%, 

· zawartość pyłu ok. 15%.

Węgiel dostarczany jest do Elektrociepłowni transportem kolejowym (ok. 55%) i drogowym (ok. 43%), istnieje także możliwość dostaw barkami. Paliwo jest następnie składowane na dwóch placach o łącznej powierzchni ok. 1 ha i pojemności ok. 60 tys. Mg. Place te są wyposażone w rowy odprowadzające wody opadowe. Węgiel transportowany jest dalej przy pomocy dwóch taśmociągów (gdy jeden pracuje, drugi jest w rezerwie) do zasobników przykotłowych. W ciągu roku zużywane jest ok. 140 tys. Mg tego paliwa (w tym ok. 97 tys. Mg przez kotły K5 i K6). 

Dodatkowo jako paliwo rozpałkowe używany jest lekki olej opałowy Ekoterm (w ilości ok. 200 Mg/a), dostarczany w cysternach samochodowych i magazynowany w zbiorniku o pojemności 32 m³.

2.1.1.6. Gospodarka wodno-ściekowa
Elektrociepłownia zaopatrywana jest w wodę z dwóch źródeł:

· z rzeki Elbląg (na cele technologiczne, m.in.: chłodzenie, zmywanie terenu pod urządzeniami, cele przeciwpożarowe),

· z miejskiej sieci wodociągowej (m.in. na cele socjalno-bytowe i gospodarcze do zmywania pomieszczeń zakładowych).

Woda z rzeki Elbląg ujmowana jest w dwóch brzegowych ujęciach wód powierzchniowych zlokalizowanych na prawym brzegu rzeki, wyposażonych w pompownie i sita. Rurociągami przepływa m.in. do turbin oraz do zbiorników wody zakładowej w celu chłodzenia urządzeń w kotłowniach i maszynowni oraz zapewnienia wymogów przeciwpożarowych.

Woda wodociągowa pobierana jest od Elbląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji trzema niezależnymi rurociągami.

Elektrociepłownia jest wytwórcą różnego rodzaju ścieków. Do rzeki Elbląg odprowadzane są m.in.: zużyte wody chłodnicze oraz wody opadowe i roztopowe. Ścieki bytowe, po oczyszczeniu w osadniku, wprowadzane są do miejskiej kanalizacji sanitarnej na podstawie umowy zawartej z Elbląskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji.
Elektrociepłownia pobiera wodę:

· z miejskiej sieci wodociągowej w ilości 170 m³/h na cele socjalno-bytowe i technologiczne,

· z rzeki Elbląg w ilości 211 200 m³/d (max 8 800 m³/h) na cele chłodnicze, produkcji wody zdemineralizowanej w Stacji Uzdatniania Wody, płukania sit z ujęć wody.

Elektrociepłownia wprowadza:

· do kanalizacji miejskiej 33 m³/d ścieków socjalno-bytowych,

· do kanalizacji deszczowej Grupy Żywiec Browar w Elblągu 193,8 dm³/s wód opadowych,

· do rzeki Elbląg:

·  211 110 m³/d wód pochłodniczych,

· 720 m³/d ścieków technologicznych,

· 1 240 m³/d wód opadowych oczyszczonych w systemie AWAS-HI-2000,

· 70 m³/d wód pochłodniczych oczyszczonych w systemie AWAS-HI-2000,

· 20 m³/d ścieków technologicznych oczyszczonych w systemie AWAS-HI-2000.
2.1.1.7. Istniejące instalacje związane z planowaną inwestycją

Planowana instalacja magazynowania umożliwi zasilanie w pył biomasowy kotłów OP-130 K5 i K6, o wydajności 150 Mg/h pary każdy, pracujących ze średnioroczną sprawnością ok. 86%. Kotły te rozpalane są obecnie olejem opałowym Ekoterm, a następnie opalane miałem węgla kamiennego. Roczne zużycie węgla w obu kotłach wynosi ok. 97 tys. Mg, co pozwala na produkcję ok. 119 tys. MWh energii elektrycznej. Nominalna wydajność  cieplna każdego z kotłów wynosi 112 MWt. Poziom potrzeb własnych źródeł energii wynosi:

· w zimie (sezon grzewczy): ok. 2,39% na produkcję energii elektrycznej, ok. 8,29 kWh/GJ produkcji ciepła,

· w lecie (poza sezonem grzewczym): ok. 4,50% na produkcję energii elektrycznej, ok. 10,29 kWh/GJ produkcji ciepła.

Kotły wyposażone są w palniki niskoemisyjne i stopniowanie dostarczanego powietrza (dysze OFA), co zapewnia redukcję NOx.

Spaliny odpylane są w oddzielnych elektrofiltrach:

· kocioł K5 - elektrofiltr typu HE2x24-2x400/3x4x9,6/300 o sprawności odpylania 99,03% (określonej pomiarowo),
· kocioł K6 - elektrofiltr typu FPA3x45m.-96-150-A2-U1-E131-C163 o sprawności odpylania 99,64% (określonej pomiarowo); elektrofiltr ten odpyla również spaliny z kotła K7. 
Lotny popiół wychwycony w elektrofiltrach odprowadzany jest transportem pneumatycznym za pomocą podajników komorowych i aparatów wydmuchowych do dwóch zbiorników retencyjnych popiołu:

· żelbetowego zbiornika przy kotle K5 dla popiołu ze spalin z kotłów K5, K6 i K7, o pojemności 200 m³ (ok. 140 Mg popiołu), wyposażonego w filtr pulsacyjny workowy typu OP-4-1,0 o sprawności odpylania 99,9% i stężeniu pyłu na wylocie nie większym niż 30 mg/Nm³ – emitor zadaszony o średnicy 0,1 m, wysokości 18,6 m i przepływie 200 m³/h,
· stalowego zbiornika przy kotle K8 dla popiołu ze spalin z kotłów K5, K6, K7 i K8, o pojemności 500 m³ (ok. 350 Mg popiołu), wyposażonego w dwa filtry pulsacyjne workowe typu IMD-60 o sprawności odpylania 99,9% i stężeniu pyłu na wylocie nie większym niż 30 mg/Nm³ – emitor otwarty o średnicy 0,82 m, wysokości 34,7 m i przepływie 6 000 m³/h.
Transport pneumatyczny popiołu w postaci rurociągu o średnicy DN65 zasilany jest sprężonym powietrzem wytwarzanym w centralnej sprężarkowni, gdzie zainstalowane są trzy sprężarki firmy Atlas-Copco o mocy silnika 200 kW każda. 
Zbiorniki są okresowo opróżniane i popiół wywożony jest transportem samochodowym. Załadunek popiołu do autocysterny odbywa się systemem wahadła gazowego, dzięki czemu proces ten jest szczelny. Popiół grawitacyjnie zsypywany jest ze zbiornika magazynowego do zbiornika autocysterny wewnętrznym przewodem pyłowym, a wypychane z autocysterny zapylone powietrze zawracane jest do zbiornika magazynowego przewodem zewnętrznym. Następnie zbiorniki są odpowietrzane, powodując niewielkie zapylenie, dzięki zastosowaniu workowych filtrów pulsacyjnych, opisanych powyżej. Popiół może być również przekazywany do transportu samochodowego za pomocą przenośnika ślimakowego zraszającego. Lotny popiół znajduje się w ofercie firmy Energa Kogeneracja Sp. z o.o. jako substancja do gospodarczego wykorzystania.

Żużel usuwany jest z kotłów przy pomocy odżużlaczy i następnie taśmociągiem transportowany do zbiornika. Również znajduje się w ofercie firmy Energa Kogeneracja Sp. z o.o. jako substancja do gospodarczego wykorzystania.
*

Usytuowanie najważniejszych elementów – kotłów oraz elektrofiltrów przedstawiono na planie sytuacyjnym – Zał. 3.
2.1.1.8. Emisja do atmosfery – dane pomiarowe
Elektrociepłownia wykonuje ciągłe pomiary emisji na instalacjach energetycznego spalania paliw. Jest źródłem emisji substancji do atmosfery: SO2, NO2 i pyłu ogólnego z procesu spalania węgla kamiennego oraz w fazie rozruchu oleju opałowego, jak również pyłu PM10 z procesu odpowietrzania zbiorników popiołu wychwytywanego w elektrofiltrach.

Roczna emisja do atmosfery, wspólna dla wszystkich kotłów (włączonych w jeden emitor) w 2010 r. wyniosła: 

· SO2 - 1163 Mg/a, 

· NO2 – 566 Mg/a, 

· pył – 76 Mg/a. 

Średnioroczne stężenia substancji w spalinach suchych dla 6% O2 dla wszystkich stanów pracy kotłów uzyskane z systemu pomiarów ciągłych wyniosły w 2010 r.:
· SO2 - 1002 mg/m³, 

· NO2 – 488 mg/m³, 

· pył – 65 mg/m³.

Pomiary z odpowietrzenia zbiorników popiołu lotnego wychwytywanego przez elektrofiltry nie są prowadzone.

2.1.1.9. Tryb pracy 

Praca całej elektrociepłowni prowadzona jest w sposób ciągły – 8 760 h/a. Przy czym można wyróżnić następujące podokresy pracy:

· sezon wysokich obciążeń zimowych - 250 h/a (praca kotła WP-120, OP-130 K7 i naprzemienna praca kotłów OP-130 K5 i K6; sumaryczna zdolność produkcyjna na poziomie ok. 364 MWt),

· sezon przeciętnych obciążeń zimowych - 4 550 h/a, (praca kotła OP-130 K7 i naprzemienna praca kotłów OP-130 K5 i K6),

·  sezon letni i przejściowy - 3 960 h/a (naprzemienna praca kotłów OP-130 K5 i K6).
2.1.1.10. Warunki gruntowo-wodne oraz informacje o zieleni
Charakterystyka warunków gruntowo-wodnych została przedstawiona na podstawie informacji zawartych we wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego z 2004 r.
 oraz dokumentacji z technicznych badań podłoża gruntowego z 1993 r.

Pod względem geologicznym teren zajmowany przez Elektrociepłownię należy do obszaru Żuław Wiślanych. Teren ten obecnie charakteryzuje się zwartą budową (budynki, obiekty infrastruktury technicznej, utwardzone drogi wewnętrzne i place), w związku z czym pokrywa glebowa na tym terenie praktycznie nie występuje. 

Na terenie Elektrociepłowni występuje czwartorzędowe piętro wodonośne, w skład którego wchodzi poziom wód gruntowych o swobodnym zwierciadle, nawiercony w nasypach i piaskach na głębokości ok. 1 m p.p.t. oraz poziom wód znajdujący się pod ciśnieniem hydrostatycznym w soczewkach piaszczystych występujących w glinach zwałowych ze zwierciadłem na wysokości ok. 1 m p.p.t.
Na terenie przewidzianym pod zainwestowanie brak zieleni niskiej i wysokiej.

*

Przewiduje się, że istniejące warunki wodne nie stanowią utrudnienia dla posadowienia fundamentów instalacji magazynowania biomasy. W związku z brakiem pokrywy glebowej na terenie przewidzianym do zainwestowania, realizacja planowanej inwestycji nie stanowi zagrożenia dla środowiska glebowego. 

Brak zieleni wysokiej i niskiej w miejscu planowanej inwestycji stanowi o niewystępowaniu zagrożenia dla środowiska w tym zakresie.

W zakresie eksploatacji planowanej instalacji warunki gruntowo-wodne nie odgrywają istotnej roli, bowiem instalacja będzie włączona w istniejącą infrastrukturę techniczną, która korzysta z sieci sanitarnej, deszczowej i technologicznej. Realizacja przedsięwzięcia nie wprowadzi zmian w tym zakresie, co stanowi o braku zagrożenia dla środowiska wodnego. Użytkowanie projektowanej instalacji będzie odbywało się również w ramach istniejącego układu komunikacyjnego. 

Stan planowany

2.1.1.11. Rodzaj planowanej inwestycji
Na centralnym fragmencie działki ew. nr 180, na terenie Elektrociepłowni Elbląg, proponuje się realizację instalacji magazynowania biomasy. Przedsięwzięcie, podlegające pod wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, będzie obejmowało budowę magazynu pyłu biomasowego wraz z wyposażeniem technologicznym i zasilaniem elektrycznym. Instalacja pyłoprzewodów transportujących biomasę z magazynu do kotłowni oraz podawania biomasy w obrębie kotłowni będzie realizowana w ramach prac montażowych urządzeń i rurociągów (pyłoprzewodów) w istniejącej infrastrukturze technicznej i nie podlega pod procedurę wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, ze względu na brak wymogu uzyskania decyzji, o których mowa w art. 72 Ustawy z dn. 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 nr 199, poz. 1227 z późn.zm.).
Powierzchnia terenu przewidziana pod instalację wynosi ok. 350 m2.

*

Realizacja projektu ma na celu zwiększenie wykorzystania paliw odnawialnych w produkcji energii elektrycznej i ciepła, przy jednoczesnej minimalizacji spalania paliw kopalnych, w tym przypadku węgla kamiennego. Przyczynia się to do zmniejszenia emisji tlenku węgla, dwutlenku siarki i pyłów do atmosfery z Elektrociepłowni, oraz redukuje powstawanie odpadów paleniskowych.
2.1.1.12. Ogólny opis technologii

Pył biomasowy będzie dostarczany na teren Elektrociepłowni transportem samochodowym (autocysternami). Następnie paliwo będzie pneumatycznie podawane z autocystern do cylindrycznych zbiorników magazynowych posadowionych na ramie. Powietrze do pneumatycznego podawania paliwa będzie wytwarzane w agregatach sprężarkowych pojazdów lub ewentualnie podawane z istniejącej sprężarkowni. Sprężone powietrze będzie jednocześnie usuwane ze zbiorników magazynowych poprzez filtr workowy, co zminimalizuje zapylenie. 
Pył biomasowy będzie przed podaniem do rurociągów (pyłoprzewodów) oczyszczany z metali ferromagnetycznych przy pomocy separatorów, zamontowanych pod magazynem biomasy.
Paliwo będzie następnie podawane rurociągami zasilanymi sprężonym powietrzem (pyłoprzewodami) do palników zainstalowanych w pyłowych kotłach parowych K5 i K6 usytuowanych w budynku kotłowni (paliwo nie będzie zasilało obu kotłów równocześnie). Sprężone powietrze do transportu pneumatycznego będzie wytwarzane przez dmuchawy, usytuowane pod zbiornikami magazynowymi biomasy. Powietrze to będzie podawane razem z paliwem do komory spalania.
Poniżej zaprezentowano wizualizację planowanej instalacji magazynowania biomasy (na zielono dwa cylindryczne zbiorniki magazynowe wraz z niezbędnym osprzętem zainstalowane na ramie, pod ramą stacja kontenerowa z dmuchawami).
[image: image2.png]i Instalacja6.png - Galeria fotografii systemu Windows

85 ocomane flders dogoer e e @ Ouj - @lPoctaemal @ Nags v B Pmconfim O

ElE N L

SREE e





*

Uwaga! Poniższy opis dotyczący współspalania pyłu biomasowego z miałem węgla kamiennego nie jest objęty wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i podany jest jedynie w celu informacyjnym. 

Równolegle z pyłem biomasowym do kotła dostarczane będzie drugie paliwo w postaci miału węgla kamiennego, tak jak ma to miejsce w stanie istniejącym (w stosunku do stanu obecnego zmieni się jedynie ilość podawanego miału, natomiast rodzaj technologii ani jakość paliwa nie ulegnie zmianie). Kotły będą początkowo rozpalane olejem opałowym Ekoterm, tak jak przeprowadza się to obecnie (nie zmieni się ilość, jakość paliwa ani rodzaj tej technologii).
Spaliny oraz powstające odpady paleniskowe będą odprowadzane tak jak w stanie istniejącym. Obecnie spaliny są oczyszczane z popiołów lotnych w elektrofiltrach. Popiół ten odbierany jest transportem pneumatycznym do szczelnych zbiorników retencyjnych popiołu. Zbiorniki są okresowo opróżniane i popiół wywożony jest autocysternami. Transport pneumatyczny popiołu zasilany jest sprężonym powietrzem wytwarzanym w centralnej sprężarkowni. Oczyszczone spaliny przepływają do komina, gdzie są źródłem emisji pyłu, tlenków azotu, tlenków siarki i tlenku węgla. 

Żużel jest usuwany z kotłów przy pomocy odżużlaczy i następnie taśmociągiem transportowany do zbiornika.

Żużle i popioły lotne są oferowane do gospodarczego wykorzystania.

2.1.1.13. Charakterystyka pyłu biomasowego
Przewiduje się stosowanie biomasy w postaci pyłu drzewnego, pochodzącego z odpadów leśnych i przetwórstwa leśnego, oraz pyłu pochodzenia rolniczego i jego przetwórstwa (agro). 
Generalnie parametry pyłu biomasowego będą się kształtować następująco:

· wartość opałowa ok. 16 MJ/kg,

· zawartość siarki do 0,2%,
· zawartość popiołu do 3%, 
· zawartość wilgoci 4 ÷ 12%, 
· granulacja do 2,5 mm, 
· gęstość usypowa ok. 250 ÷ 350 kg/m³. 
Nie dopuszcza się, aby biomasa była podawana do kotłowni w stanie zanieczyszczonym (gruzem, metalami ferro- i nieferromagnetycznymi, szkłem, piaskiem itp.).
Rocznie magazynowane będzie ok. 67 000 Mg pyłu biomasowego. Zapotrzebowanie na pył będzie mniej więcej stałe i będzie trwało przez 8 760 h w ciągu roku.
*

Uwaga! Poniższy opis dotyczący współspalania pyłu biomasowego z miałem węgla kamiennego nie jest objęty wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i podany jest w celu przedstawienia zalet z wprowadzenia biomasy w strukturę paliw spalanych w Elektrociepłowni (obliczenia wskaźnikowe). 

Przedsięwzięcie wpłynie na zmianę struktury paliw spalanych w kotłach pyłowych OP-130 K5 i K6. Po jego zrealizowaniu w kotłach tych spalana będzie biomasa w ilości pozwalającej na uzyskanie wydajności cieplnej na poziomie 29,22 MWt przez każdy kocioł. Przy pracy na nominalnym obciążeniu każdy z kotłów będzie osiągać w sumie 112 MWt mocy cieplnej – a więc pozostała moc będzie pokrywana przez węgiel kamienny. W proponowanym układzie pracy rocznie będzie zużywane ok. 67 tys. Mg biomasy i ok. 48 tys. Mg węgla. Sprawność kotła ze spalania węgla wyniesie 86%, natomiast ze spalania biomasy 85%. 

Przy pracy w obciążeniu częściowym biomasa będzie podawana nadal w tej samej ilości, a więc jej udział w stosunku do aktualnie spalanego paliwa będzie większy.

Węgiel planowany do podawania z biomasą charakteryzować się będzie parametrami jak dla stanu istniejącego, tj.: wartość opałowa ok. 22 MJ/kg, zawartości siarki 0,8%, pyłu 15%.

Pył biomasowy, o mniejszej niż w węglu kamiennym zawartości popiołu i siarki, przyczyni się do zmniejszenia emisji pyłu oraz tlenków siarki w spalinach. Emisyjność dwutlenku węgla z węgla kamiennego kształtuje się na poziomie 94,65 kg/GJ. Biomasa traktowana jest pod tym względem jako zeroemisyjna.
2.1.1.14. Magazynowanie pyłu biomasowego
Przewiduje się posadowienie dwóch cylindrycznych magazynów biomasy o parametrach (dla jednego zbiornika):

· pojemność użytkowa - 300 m³,

· pojemność całkowita (zawierająca poduszkę powietrzną na rozprężenie i uspokojenie powietrza do odfiltrowania) – 310 ÷ 400 m³,

· średnica – do 6 m, 
· wysokość użytkowa – ok. 9 ÷ 15 m (w zależności od dobranej w projekcie średnicy).

Rozwiązanie obejmujące dwa zbiorniki pozwoli na niezależne gospodarowanie dwoma przewidywanymi rodzajami pyłu biomasowego, tj. pochodzenia drzewnego i rolnego (agro). Pojemność zbiorników pozwala na użytkowanie zmagazynowanego paliwa przez co najmniej 20 godzin.
Zbiorniki magazynowe będą stalowe, zamknięte, posiadające płaskie dno z wygarniaczem rotacyjnym skośnym i wygarniaczem ślimakowym obrotowym poziomym oraz właz awaryjny w części górnej. Na wyposażeniu zbiorników magazynowych będą urządzenia do pomiaru poziomu pyłu biomasowego umożliwiającego ocenę wypełnienia zbiornika paliwem. Zbiorniki będą posiadały pionowe ściany w związku z czym istnieje prawdopodobieństwo zawieszania się paliwa na ich wewnętrznej stronie, dlatego zostaną wyposażone w urządzenia lub instalacje umożliwiające skuteczne zrzucanie zawieszonej biomasy (np. działka powietrzne). 

Pod każdym zbiornikiem zainstalowany zostanie zbiornik tensometryczny (ważący, dla celów rozliczeń z Urzędem Regulacji Energetyki) o pojemności 6 m³. Zbiorniki te będą napełniane okresowo przy pomocy podajnika ślimakowego ze zbiorników magazynowych biomasy. Na przesypach pod zbiornikami ważącymi zamontowane będą próbobiorniki ślimakowe z napędem ręcznym (w celu rozliczeń z URE).
Dodatkowo, pomiędzy zbiornikami magazynowymi, zabudowany zostanie zbiornik pośredni, mieszanki pyłu, o pojemności dostosowanej dla potrzeb współspalania. Zakłada się, że będzie to zbiornik o pojemności z zakresu 20 ÷ 40 m³. Dzięki niemu biomasa pochodzenia drzewnego i rolnego będzie mogła być podawana również jako mieszanka (w dowolnych proporcjach). 
Podsumowując, układ będzie składał się z dwóch zbiorników magazynowych, dwóch zbiorników tensometrycznych oraz jednego zbiornika mieszanki pyłu.

*

Pod każdym z dwóch zbiorników magazynowych zainstalowany zostanie separator magnetyczny przepływowy służący do odprowadzania z pyłu biomasowego zanieczyszczeń typu metale ferromagnetyczne. 
*

Wszystkie zbiorniki posadowione będą na wspólnej ramie (stalowej konstrukcji wsporczej) na wysokości ok. 12 m nad terenem. Na poziomie dachu zbiorników wykonany zostanie podest obsługowy. Pod ramą zostanie zabudowana kontenerowa stacja dmuchaw powietrza potrzebnego do transportu pneumatycznego biomasy pyłoprzewodami do kotłowni. 

*

Ze względu na proponowaną formę biomasy (pył), zbiorniki posiadać będą urządzenia i systemy chroniące przed skutkami wybuchu oraz monitorujące stan zagrożenia pożarem i zabezpieczające przed pożarem. Zagrożenie wybuchem pyłem biomasowym jest spowodowane jednoczesnym wystąpieniem następujących czynników:

· zebraniu się pyłu w ilości umożliwiającej powstanie stężenia wybuchowego (dla pyłu drzewnego przyjmuje się, że jest to warstwa 3 mm),

· przyczyny wzbicia się zalegającego pyłu w powietrze (np. przeciąg, nieumiejętne sprzątanie),

· impuls energetyczny wyzwalający reakcję (np. niedopałek papierosa, wyładowanie elektryczności statycznej, osiągniecie temperatury samozapłonu).
Dodatkowo w rejonie zbiorników zabudowana zostanie instalacja wody na cele pożarowe umożliwiająca zagaszenie otwartego ognia. Przewiduje się zabudowę indywidualnego zestawu hydroforowego dla podwyższenia ciśnienia do 7 bar wymaganego dla dysz zraszających.
Zbiorniki usytuowane będą na zewnątrz, w związku z tym ich wyposażenie i osprzęt zostanie tak dobrane, aby praca przebiegała bezawaryjnie również w warunkach ekstremalnych pogody, tj. deszcze, mróz, upały (ogrzewanie samoregulujące, izolacja systemu ogrzewania i rury wody gaśniczej).
*

Praca instalacji magazynowej będzie podlegała układowi sterowania z istniejącej nastawni kotłowej.

2.1.1.15. Napełnianie zbiorników magazynowych biomasy z cystern
Zbiorniki magazynowe będą napełniane jednocześnie – każdy zbiornik przez jedną autocysternę. Pył biomasowy będzie podawany w sposób szczelny z każdej cysterny poprzez elastyczny wąż podłączony szybkozłączem do stacjonarnego rurociągu załadowczego zabudowanego na każdym ze zbiorników magazynowych biomasy. Planuje się zainstalowanie po jednym rurociągu na każdym zbiorniku. Pył biomasowy podawany będzie przy pomocy sprężonego powietrza z agregatów sprężarkowych zainstalowanych w pojazdach, z możliwością ewentualnego zasilenia z sieci sprężonego powietrza z istniejącej sprężarkowni. Powietrze transportujące biomasę z autocysterny do zbiornika będzie jednocześnie z niego usuwane przy pomocy wentylatora i oczyszczane z pyłu na filtrze workowym, aby zapylenie powietrza wydmuchiwanego do otoczenia było niższe niż 30 mg/m³. Po zakończeniu napełniania zbiornika magazynowego każdy z filtrów workowych będzie oczyszczany przy pomocy pulsacyjnej pracy wentylatora. Wentylator taki wymusza wsteczny przepływ powietrza przez filtr, powodując jego oczyszczanie. Przedmuch powietrza powoduje, że pył zgromadzony na wewnętrznej powierzchni worka filtrującego opada z powrotem do zbiornika magazynowego.
Średni czas rozładunku jednej autocysterny wynosić będzie 20 ÷ 40 minut w zależności od wydajności agregatu sprężarkowego zabudowanego w pojeździe. W przypadku wykorzystania ciągników siodłowych z naczepami do transportu materiałów sypkich typu GN-50A firmy Simatra France o ładowności 28 Mg i pojemności 52 m³ przewiduje się 15 transportów na dobę (5 154 w ciągu roku). Pojazdy dowożące pył biomasowy będą korzystały z istniejącej infrastruktury komunikacyjnej.
2.1.1.16. Rozładowywanie zbiorników magazynowych do pyłoprzewodów
Zbiorniki magazynowe będą rozładowywane za pomocą dmuchaw do instalacji pyłoprzewodów. Przewiduje się zamontowanie po jednej dmuchawie dla każdego rurociągu (cztery dmuchawy). Powietrze transportujące biomasę będzie podawane z dmuchaw o ciśnieniu mniejszym niż 0,9 bara (instalacja niskociśnieniowa). Dmuchawy zostaną zabudowane w stacji kontenerowej posadowionej pod zbiornikami magazynowymi biomasy. 

2.1.1.17. Transport pneumatyczny pyłu biomasowego pyłoprzewodami
Uwaga! Opis dotyczący pyłoprzewodów dla pyłu biomasowego nie jest objęty wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i podany jest jedynie w celu informacyjnym. 

Transport paliwa ze zbiorników magazynowych będzie realizowany poprzez szczelny ciąg pneumatyczny prowadzący do istniejącego budynku kotłowni z kotłami OP-130 K5 i K6, znajdującego się w odległości ok. 70 m od planowanej instalacji magazynowania biomasy. W każdym kotle, w ramach prac montażowych, zostaną zainstalowane po cztery palniki pyłu biomasowego (o mocy 9 MWt każdy) oraz system podający pył z pyłoprzewodów prowadzonych do budynku kotłowni (elementy te nie są objęte wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach). Ciąg pneumatyczny, prowadzony od zbiorników magazynowych biomasy do budynku kotłowni będzie składał się z czterech równoległych rurociągów (po jednym dedykowanym każdemu palnikowi w kotle), prowadzonych na istniejącej stalowej estakadzie (elementy te nie są objęte wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach). 

Powietrze transportujące biomasę będzie podawane z dmuchaw o ciśnieniu mniejszym niż 0,9 bara (instalacja niskociśnieniowa).
2.1.1.18. Gospodarka wodno-ściekowa

Nie przewiduje się zasilania instalacji w wodę poza kryteriami wody p.poż. obowiązującymi na terenie zakładu. Planowana instalacja nie będzie wyposażona w instalacje sanitarne.

Na terenie Elektrociepłowni gospodarka w zakresie wody na cele technologiczne, porządkowe i bytowe oraz związanych z tym ścieków jest uregulowana i planowana instalacja nie wpływa na zmianę tego stanu, ani ilości. Uregulowane jest również odprowadzanie wód opadowych i roztopowych - planowane przedsięwzięcie również nie wpływa na zmianę tego systemu. Układy urządzeń, do których będzie podłączona instalacja (w budynku kotłów K5 i K6) korzystają obecnie z wody oraz kanalizacji burzowej, sanitarnej i możliwości odprowadzania wód chłodniczych oraz opadowych i roztopowych do rzeki Elbląg.
2.1.1.19. Gospodarka odpadami 

Eksploatacja planowanej instalacji będzie wiązała się z powstawaniem odpadów z separatora metali ferromagnetycznych z pyłu biomasowego. Również serwis instalacji elektrycznej dla urządzeń typu wentylatory, dmuchawy będzie źródłem niewielkiej ilości odpadów. 
Tak jak w stanie istniejącym będzie prowadzony zintegrowany system gospodarki odpadami, mający na celu ich: ewidencję, gospodarcze wykorzystanie, i bezpieczne magazynowanie. Odbiór odpadów będzie odbywać się na podstawie umów przez wyspecjalizowane firmy, posiadające aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności wydane zgodnie z art. 28 Ustawy z dn. 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. 2001 nr 62, poz. 628) przez starostę (prezydenta) właściwego ze względu na miejsce wykorzystywania lub unieszkodliwiania tych odpadów.
2.1.1.20. Tryb pracy

Pył biomasowy może być gromadzony w zbiornikach magazynowych przez cały rok. Dmuchawy będą pracować przez 8 760 h w ciągu roku, odpowiadając na zapotrzebowanie na paliwo przez układ kotłów K5 i K6.
W związku z planowaną inwestycją nie powstaną nowe stałe miejsca pracy – system będzie w pełni zautomatyzowany.
2.1.1.21. Gospodarka zielenią

W związku z planowaną inwestycją nie przewiduje się zabudowania żadnych terenów, które w obecnej chwili mają charakter biologicznie czynny, jak również wycinania żadnych drzew ani krzewów, w związku z brakiem zieleni na terenie przeznaczonym pod przedsięwzięcie.

2.1.1.22. Zmiany w stosunku do stanu istniejącego
Planowana instalacja będzie powodować:
· emisję pyłu z odpowietrzania zbiorników magazynowych biomasy: pył zawieszony PM10 0,021 Mg/a,

· powstawanie odpadów w postaci metali ferromagnetycznych w ilości ok. 0,5 Mg/a, które zostaną odseparowane z pyłu biomasowego (w pozwoleniu zintegrowanym ilość odpadów tego typu, tj. żelazo i stal,  dopuszczonych do wytworzenia jest zdefiniowana na 1 000 Mg/a, a więc tak niewielka ilość metali ferromagnetycznych z pyłu biomasowego nie wpłynie na zmianę tego poziomu),

· powstawanie odpadów w wyniku serwisowania instalacji elektrycznej urządzeń w ilości ok. 0,005 Mg/a (w pozwoleniu zintegrowanym ilość odpadów tego typu  dopuszczonych do wytworzenia jest zdefiniowana na 1 Mg/a, a więc tak niewielka ilość odpadów z serwisowania instalacji elektrycznej nie wpłynie na zmianę tego poziomu),

· emisję niezorganizowaną oraz hałas pochodzący z transportu biomasy: zwiększony ruch pojazdów ciężarowych o ok. 10 transportów na dobę w stosunku do stanu istniejącego (uwzględniając zmniejszenie dostaw węgla) – przyjmując wykorzystanie naczep o pojemności 52 m³,

· emisję hałasu z pracy instalacji wentylatorów przy zbiornikach magazynowych oraz dmuchaw dla pyłoprzewodów, przy czym usytuowanie inwestycji w centralnej części Elektrociepłowni i bierna osłona ścianami budynków na terenie zakładu, pozwoli na skuteczne zminimalizowanie poziomu tej emisji.
2.1.1.23. Zmiany w obrębie współspalania
Uwaga! Poniższy opis dotyczący współspalania pyłu biomasowego z miałem węgla kamiennego nie jest objęty wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i podany jest w celu przedstawienia zalet z wprowadzenia biomasy w strukturę paliw spalanych w Elektrociepłowni (obliczenia wskaźnikowe). 

Realizacja planowanej instalacji magazynowania biomasy po oddaniu do użytkowania i podłączeniu do instalacji kotłowej generować będzie:

· zmianę struktury paliw spalanych w kotłach K5 i K6: rocznie będzie zużywane ok. 67 tys. Mg biomasy i 48 tys. Mg węgla (ok. 51% mniej węgla niż w stanie istniejącym układu kotłów K5 i K6),

· zmianę poziomu potrzeb własnych elektrycznych projektowanego układu kotłów K5 i K6 zasilanych pyłem biomasowym:

· w zimie (sezon grzewczy): ok. 3,00% na produkcję energii elektrycznej (wzrost o ok. 0,61 p.p. w stosunku do stanu istniejącego),

· w lecie (poza sezonem grzewczym): ok. 5,50% na produkcję energii elektrycznej (wzrost o ok. 1 p.p. w stosunku do stanu istniejącego),

· zmianę poziomu emisji substancji do atmosfery ze spalania w stosunku do układu kotłów K5 i K6:

· mniejsza o ok. 12% emisja pyłów ogółem (z 53 Mg/a do 46 Mg/a), 
· mniejsza o ok. 45% emisja dwutlenku siarki (z 806 Mg/a do 445 Mg/a), 
· mniejsza o ok. 45% emisja tlenku węgla (z 30 Mg/a do 17 Mg/a), 
· większa o ok. 4% emisja tlenków azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (z 392 Mg/a na 408 Mg/a),
· zmniejszenie poziomu emisji pyłu PM10 do atmosfery z odfiltrowywania powietrza zbiorników retencyjnych popiołu lotnego,
· zmniejszenie ilości odpadów paleniskowych.
2.2. Lokalizacja

Planowana inwestycja położona będzie na działce ew. nr 180 z obrębu 0001,1, na terenie Elektrociepłowni Elbląg, przy ul. Elektrycznej 20a w Elblągu, w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie elbląskim. 

Poniżej zaprezentowano opis lokalizacji całej Elektrociepłowni, na której środkowym fragmencie planowana jest przedmiotowa instalacja. 

Teren Elektrociepłowni Elbląg położony jest w północno-zachodniej części miasta Elbląg, przy ul. Elektrycznej 20a, w odległości ok. 2 km od centrum miasta. Elektrociepłownia sąsiaduje bezpośrednio:

· od strony północnej z teren magazynowym i Zakładem Produkcyjnym mebli Home Concept Sp. z o.o.,
· od strony wschodniej z torami kolejowymi, za którymi znajdują się zakłady Browaru Elbląg należące do Grupy Żywiec S.A.  i dalej osiedla mieszkaniowe,

· od strony południowej z zakładami przemysłu zbożowego Provimi Polska Sp. z o.o. – Elewator Zbożowy Zespół Spichrzy w Elblągu,

· od strony zachodniej z rzeką Elbląg, za którą znajdują się tereny rolnicze.

*

Najbliższe tereny chronione są położone w odległości ok. 240 m od inwestycji w kierunku północno-wschodnim. Jest to zabudowa mieszkalna wielorodzinna 2-kondygnacyjna.
*

Elektrociepłownia położona jest poza obszarami szczególnej ochrony przyrody. Na jej terenie i w bezpośrednim sąsiedztwie nie występują otuliny parków narodowych, pomniki przyrody nieożywionej oraz obszary chronionego krajobrazu. Natomiast najbliżej usytuowane tereny chronione znajdują się:

· rezerwat przyrody „Jezioro Drużno” – w odległości ok. 6 km na południe od Elektrociepłowni,

· rezerwat „Zatoka Elbląska” – w odległości ok. 5 km na północ od Elektrociepłowni,

Granica Parku Krajobrazowego Wysoczyzna Elbląska przebiega w odległości ok. 3,5 km na wschód od Elektrociepłowni (po wschodniej, przeciwnej, stronie miasta Elbląg).
Najbliższe obszary Natura2000 znajdują się:

· Zalew Wiślany – w odległości ok. 5 km na północ od Elektrociepłowni – dyrektywa ptasia,

· Jezioro Drużno – w odległości ok. 4 km na południe od Elektrociepłowni – dyrektywa ptasia.

W zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują tereny podlegające ochronie na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody - parki narodowe, czy ustawy o uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym - obszary ochrony uzdrowiskowej. 
*

Przedmiotowy teren, położony przy ul. Elektrycznej 20a w Elblągu, nie jest obecnie objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
*

Planowana inwestycja dotyczy rozbudowy istniejącego na terenie zakładu systemu produkcji ciepła i energii elektrycznej, więc jej lokalizacja jest zdefiniowana aktualnym zagospodarowaniem terenu zakładu. Działka ew. nr 180 planowana dla posadowienia projektowanej instalacji jest obszarem typowo przemysłowym (w wypisie z rejestru gruntów opisana jako tereny zabudowy przemysłowej). Centralny fragment działki przeznaczony pod inwestycję obejmuje powierzchnię ok. 350 m2. Jest wolny od zabudowy (występują jedynie fundamenty, przewidziane wcześniej pod budowę elektrofiltru, które zostaną częściowo wykorzystane) i posiada dogodny dojazd od bramy głównej Elektrociepłowni. Wielkość przyjętego terenu jest wystarczająca na organizację odpowiedniego placu manewrowego w rejonie magazynów biomasy, bez konieczności wydzielania dodatkowych miejsc postojowych.
Główne elementy planowanej instalacji to zbiorniki magazynowe biomasy. Zbiorniki te będą posadowione obok elektrofiltru dla kotłów K6 i K7, po jego wschodniej stronie. W tym miejscu w przeszłości planowano postawić oddzielny elektrofiltr dla kotła K7. Przygotowano wtedy fundamenty, które teraz zostaną częściowo wykorzystane przy posadowieniu ramy dla magazynów biomasy. Projektowana lokalizacja stanowi dogodne miejsce dla autocystern dowożących paliwo. Pyłoprzewody (nieobjęte wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach) będą poprowadzone od zbiorników magazynowych w kierunku północnym do budynku kotłowni, mieszczącej kotły K5, K6 i K7. Bliskość kotłowni do magazynu biomasy (ok. 70 m) pozwoli na wyeliminowanie zasobników przykotłowych paliwa. 

Planowane usytuowanie elementów projektowanej instalacji znajduje się w środkowej części terenu Elektrociepłowni: ok. 90 m od wschodniej, ok. 190 m od południowej, ok. 190 m od zachodniej i ok. 170 m od północnej granicy zakładu. Lokalizacja instalacji, wraz z wyszczególnieniem jej głównych elementów, została przedstawiona na planie sytuacyjnym – Zał. 3.

*
Usytuowanie obiektu pokazano poglądowo na mapie satelitarnej Elbląga w skali 1 : 10 000 - Zał. 1. oraz na mapie topograficznej w skali 1 : 10 000 – Zał. 2.

2.3. Zagadnienia dotyczące zabytków chronionych
Zgodnie z informacją wydaną dn. 6 lutego 2004 r. przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie, Delegatura w Elblągu (znak L.dz.WUOZ(SM)-2137/IZN5342-27/04) część budynków znajdujących się na terenie Elektrociepłowni Elbląg ma charakter zabytkowy (zespół Elektrowni w Elblągu powstawał w latach 1923-28). Z tego względu wszelkie inwestycje powinny być opiniowane przez WUOZ Delegatura w Elblągu.

Ocenia się, że realizacja i eksploatacja instalacji magazynu biomasy nie będzie miała negatywnego wpływu na zabytkowe obiekty usytuowane w granicach Elektrociepłowni. Budowa instalacji będzie przeprowadzana na wolnym terenie (z wykorzystaniem istniejącego fundamentu nie mającego charakteru zabytku). Eksploatacja instalacji wprowadzi zmiany w obrębie współspalania, co wpłynie pozytywnie na jakość powietrza w obrębie Elektrociepłowni (m.in. mniejsze zapylenie).
W zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują inne zabytki chronione na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece na zabytkami. 
3. Wpływ planowanego przedsięwzięcia na środowisko

Wpływ planowanego przedsięwzięcia na środowisko omówiono na podstawie informacji zawartych w analizach techniczno-ekonomicznych, a w odniesieniu do zagadnień ochrony środowiska, w oparciu o doświadczenie związane ze znajomością tego rodzaju instalacji, traktowanych jako typowe pod względem podstawowych rozwiązań technicznych i wymagań jakie są im stawiane w zakresie urządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania, w tym rozwiązań skutecznie chroniących środowisko.

3.1. Warianty przedsięwzięcia

W ramach koncepcji techniczno-ekonomicznych analizowano 3 warianty instalacji magazynowania biomasy dla współspalania w kotłach. Warianty te różnią się udziałem biomasy w paliwie podawanym do kotłów przy pracy na parametrach nominalnych:
· wariant 1 – udział biomasy ok. 30% cieplnej mocy nominalnej kotła OP-130,

· wariant 2 – udział biomasy ok. 50% cieplnej mocy nominalnej kotła OP-130,

· wariant 3 – udział biomasy ok. 100% cieplnej mocy nominalnej kotła OP-130.

Na etapie wstępnych analiz ze względu na trudności techniczne w realizacji odrzucono wariant 3. Analiza techniczno-ekonomiczna wykazała, że wariant 1 będzie wariantem optymalnym. Z punktu widzenia ochrony środowiska realizacja wariantu z najmniejszym udziałem biomasy będzie powodowała najmniejszy ruch samochodowy związany z jej dostawą, najmniejsze zapylenie związane z odpowietrzaniem zbiorników magazynowych oraz najmniejszy hałas.
Wobec powyższego w Karcie informacyjnej przedstawiono opisy i obliczenia dla wariantu 1.
3.2. Ilości wykorzystywanych surowców, wody i energii

Eksploatacja instalacji magazynu biomasy będzie wymagała dostaw pyłu biomasowego w ilości ok. 67 000 Mg/a.

Użytkowanie planowanej instalacji związane jest z poborem energii elektrycznej. Instalacja zbiorników magazynowych wraz z wyposażeniem technologicznym będzie zasilana z Rozdzielnicy Oddziałowej Biomasy (ROB), zlokalizowanej w kontenerze na placu obok zbiorników biomasy. ROB zasilana będzie napięciem podstawowym 0,4 kV z Rozdzielnicy  Potrzeb Własnych (RPW) S2 dla kotła nr 6 (przewiduje się również zasilanie rezerwowe z rozdzielnicy rezerwowej potrzeb własnych SR dla kotła nr 6). Przewidywane zapotrzebowanie na moc elektryczną dla planowanej instalacji to ok. 630 kW.

Z eksploatacją instalacji nie wiąże się bezpośrednio wykorzystywanie wody czy odprowadzanie ścieków. Istniejąca infrastruktura niezbędna do prawidłowej pracy kotłów zasilanych pyłem biomasowym nie zmieni się w stosunku do stanu istniejącego
.
Przy skali działalności Elektrociepłowni planowana inwestycja nie zalicza się do energochłonnych, a jej wpływ na środowisko jest do pominięcia.

3.3. Przedsięwzięcia chroniące środowisko

Przedsięwzięcia chroniące środowisko, które zostały uwzględnione w koncepcjach techniczno-ekonomicznych, dotyczą zasadniczo instalacji filtrów zmniejszających zapylenie w powietrzu odprowadzanym ze zbiorników magazynowych biomasy oraz ograniczeniu hałasu wytwarzanego przez pracę wentylatorów i dmuchaw. 
Planowana instalacja jest generalnie przedsięwzięciem chroniącym środowisko, gdyż powoduje zmniejszenie emisji pyłów, dwutlenku siarki, dwutlenku węgla i tlenku węgla do atmosfery oraz redukuje ilość odpadów paleniskowych wytwarzanych na terenie Elektrociepłowni.
W fazie realizacji projektowanej inwestycji nie przewiduje się negatywnego – trwałego, wpływu na środowisko. Elementy instalacji zostaną przetransportowane z wykorzystaniem istniejącej komunikacji drogowej na terenie Elektrociepłowni i tam zostaną zamontowane. Dodatkowo zostaną wyznaczone miejsca gromadzenia odpadów i przygotowane kontenery na ich selektywną zbiórkę.

Emisja substancji do powietrza
3.3.1.1. Na etapie realizacji

Realizacja instalacji związana będzie z emisją spalin z silników pojazdów dostarczających elementy instalacji oraz maszyn monterskich, a więc oddziaływaniem typowym dla każdej inwestycji. Ograniczenie negatywnego wpływu i uciążliwości związanych z dowozem elementów instalacji można osiągnąć poprzez wykorzystanie nowoczesnych środków transportu, sprawnych technicznie maszyn i urządzeń oraz właściwą organizację pracy i placu budowy.
3.3.1.2. Na etapie eksploatacji

Eksploatacja instalacji wiąże się z emisją substancji do powietrza z następujących procesów:

· emisja zorganizowana:

· odpowietrzanie zbiorników magazynowych przy napełnianiu pyłem biomasowym,

· spalanie pyłu biomasowego w istniejących kotłach (nie objęte wnioskiem o wydanie decyzji środowiskowej – podane w celach informacyjnych),

· odpowietrzanie istniejących zbiorników retencyjnych popiołu lotnego (nie objęte wnioskiem o wydanie decyzji środowiskowej – podane w celach informacyjnych),
· emisja niezorganizowana:

· dowóz pyłu biomasowego przez autocysterny.

Rozwiązaniem chroniącym środowisko przed nadmierną emisją pyłu biomasowego przy odpowietrzaniu zbiorników magazynowych będzie odpylający filtr workowy (po jednym na każdy z dwóch zbiorników). Filtr ten będzie wyposażony we wkłady filtracyjne. Zostanie wykonany jako przeciwwybuchowy. Sprawność filtracji na poziomie ok. 99% pozwoli na utrzymanie poziomu zapylenia za filtrem poniżej 30 mg/m³. 
Rozwiązaniem chroniącym środowisko w trakcie dowozu pyłu biomasowego jest zastosowanie autocystern, co wyeliminuje pylenie na etapie transportu. Pojazdy będą wyposażone w elastyczne węże podłączane szybkozłączem do stacjonarnego rurociągu załadowczego zabudowanego na każdym ze zbiorników magazynowych biomasy, co uniemożliwi wydostawanie się pyłu na etapie przeładowywania paliwa do zbiorników.

*

Uwaga! Poniższy opis dotyczący współspalania pyłu biomasowego z miałem węgla kamiennego nie jest objęty wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i podany jest w celu przedstawienia zalet z wprowadzenia biomasy w strukturę paliw spalanych w Elektrociepłowni. 

Rozwiązaniem chroniącym środowisko przed emisją substancji ze spalania pyłu biomasowego będzie stały nadzór nad jakością spalanego paliwa. Parametry biomasy przyczynią się do zmniejszenia emisji dwutlenku siarki, dwutlenku węgla i tlenku węgla z procesu spalania. Stosowanie pyłu biomasowego o kontrolowanej zawartości popiołu ograniczy emisję pyłów. Instalacja zostanie włączona w istniejące rozwiązania, tj. ciągły pomiar emisji, elektrofiltry gwarantujące dotrzymywanie standardów emisyjnych pyłu w spalinach emitowanych do powietrza:

· dla kotła K5 - elektrofiltr typu HE2x24-2x400/3x4x9,6/300 o sprawności odpylania 99,03% (określonej pomiarowo),

· dla kotła K6 - elektrofiltr typu FPA3x45m.-96-150-A2-U1-E131-C163 o sprawności odpylania 99,64% (określonej pomiarowo). 

Rozwiązaniem chroniącym środowisko przed zapyleniem podczas odpowietrzania zbiorników retencyjnych popiołu lotnego podawanego z elektrofiltrów są istniejące filtry workowe, o poziomie zapylenia za filtrem poniżej 30 mg/m³.

W kotłach zainstalowane są palniki niskoemisyjne i stopniowanie dostarczanego powietrza (dysze OFA), co zapewnia niską emisją NOx.

W związku z redukcją ilości spalanego węgla zmniejszy się emisja niezorganizowana pyłu z placów jego składowania.

Emisja hałasu

3.3.1.3. Na etapie realizacji

Budowa związana będzie z krótką okresową uciążliwością hałasową spowodowaną dojazdem samochodów transportujących elementy instalacji i pracą różnego rodzaju maszyn i urządzeń. Możliwości zredukowania uciążliwości związanych z montażem są ograniczone. Ich złagodzenie można osiągnąć poprzez prowadzenie prac budowlanych z wykorzystaniem nowoczesnych, sprawnych technicznie maszyn i urządzeń budowlanych, środków transportu, właściwą organizację terenu budowy i prowadzenie prac poza godzinami nocnymi (chyba że wynika to z technologii budowy).
3.3.1.4. Na etapie eksploatacji

Podstawowymi źródłami hałasu związanymi z funkcjonowaniem instalacji magazynującej biomasę będzie:

· ruch autocystern, 

· przeładunek biomasy do zbiorników magazynowych biomasy (praca agregatów sprężarkowych),

· praca wentylatorów zamontowanych na zbiornikach magazynowych biomasy,

· praca dmuchaw przetłaczających pył biomasowy przez pyłoprzewody.
Doprowadzenie emisji hałasu do poziomu obowiązujących norm osiąga się w wyniku zastosowania urządzeń o obniżonym poziomie hałasu oraz zastosowania sprawdzonych rozwiązań technicznych obniżających poziom hałasu. Poziom emisji hałasu nie może przekroczyć w ciągu dnia 55 dB(A) i w ciągu nocy 45 dB(A) na terenach chronionych akustycznie - mieszkaniowych wielorodzinnych znajdujących się w odległości 240 m od planowanej inwestycji, poza terenem Elektrociepłowni.
W przypadku dowozu i przeładunku pyłu biomasowego na terenie Elektrociepłowni rozwiązaniem chroniącym środowisko będzie wykorzystywanie nowoczesnych autocystern, wyposażonych w kompresor do pneumatycznego rozładunku materiałów sypkich dobrze izolowany akustycznie, pozwalający na uzyskanie poziomu hałasu poniżej 80,8 dB(A). Proces dowozu i przeładunku prowadzony będzie w ciągu dnia.
Wentylatory i dmuchawy, w celu ochrony środowiska akustycznego, będą odpowiednio zainstalowane oraz ewentualnie wyposażone w obudowy dźwiękochłonne. 
Na zbiornikach magazynowych biomasy zostaną zamontowane wentylatory przemysłowe (po jednym na każdy zbiornik magazynowy). Wentylatory te będą zasysały powietrze oczyszczone w filtrach workowych. Zastosowane zostaną wysokosprawne wentylatory o poziomie emitowanego hałasu – 80 dB(A) przy jednej płaszczyźnie odbicia. Dodatkowo, jeśli zajdzie taka potrzeba, zastosowane zostaną obudowy dźwiękochłonne zmniejszające poziom hałasu.
Do przetłaczania pyłu biomasowego zostaną zastosowane niskociśnieniowe dmuchawy podające powietrze o ciśnieniu max 0,9 bara, wytwarzające hałas na poziomie 93 dB(A). Dmuchawy te są wyposażone w tłumiki tłoczne i dodatkowo można je zainstalować w obudowie dźwiękochłonnej zmniejszającej hałas. Dmuchawy zostaną zainstalowane w stacji kontenerowej, co prowadzi do zmniejszenia poziomu emisji hałasu.
Gospodarka wodno-ściekowa
3.3.1.5. Na etapie realizacji

Realizacja instalacji będzie wiązała się z zapotrzebowaniem na wodę i odprowadzaniem ścieków wynikającym z potrzeb bytowych. Gospodarka wodno-ściekowa w tym zakresie będzie realizowana z wykorzystaniem istniejących węzłów sanitarnych. Przewidywane niewielkie zwiększenie wykorzystania wody i odprowadzania ścieków nie ma znaczenia dla środowiska.
3.3.1.6. Na etapie eksploatacji

Dla planowanej instalacji gospodarka wodno-ściekowa nie ma znaczenia ze względu na brak zapotrzebowania na wodę i brak konieczności odprowadzania ścieków. Istnieje jedynie zapotrzebowanie wody na cele przeciwpożarowe, co będzie pokrywane z istniejącej zakładowej sieci wody p.poż.

Planowana instalacja nie będzie wyposażona w infrastrukturę wodno-ściekową i nie spowoduje zmian w infrastrukturze istniejącej na terenie zakładu. 
Planowana inwestycja nie wymaga odprowadzania wód opadowych i roztopowych. Teren Elektrociepłowni jest obecnie wyposażony w infrastrukturę odprowadzającą wody opadowe i roztopowe, a projektowane przedsięwzięcie nie spowoduje żadnych zmian w tym zakresie.
Gospodarka odpadami
3.3.1.7. Na etapie realizacji

Budowa instalacji prowadzona będzie przez wyspecjalizowane firmy zewnętrzne (posiadające aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności, wydane zgodnie z obowiązującym prawem), określane w tym przypadku jako wytwórca powstałych odpadów. W związku z powyższym gospodarka odpadami na etapie budowy będzie realizowana przez ww. firmy.
Przedsięwzięciami chroniącymi środowisko w trakcie realizacji inwestycji będą rozwiązania organizacyjne polegające na wyznaczeniu miejsc gromadzenia odpadów i przygotowaniu kontenerów na ich selektywną zbiórkę, zorganizowane przez ww. firmy zewnętrzne.
3.3.1.8. Na etapie eksploatacji

Eksploatacja instalacji wiąże się z powstawaniem odpadów na etapie:

· separacji odpadów ferromagnetycznych z pyłu biomasowego,

· serwisowania instalacji elektrycznych,

· odpylania spalin (nie objęte wnioskiem o wydanie decyzji środowiskowej - podane w celu przedstawienia zalet z wprowadzenia biomasy w strukturę paliw spalanych w Elektrociepłowni),
· odpopielania i odżużlania kotłów (nie objęte wnioskiem o wydanie decyzji środowiskowej – podane w celu przedstawienia zalet z wprowadzenia biomasy w strukturę paliw spalanych w Elektrociepłowni).
Eksploatacja filtrów workowych zainstalowanych przy zbiornikach magazynowych biomasy nie wiąże się z powstawaniem odpadów. Pył biomasowy zatrzymany na filtrach będzie z powrotem zrzucany do zbiornika magazynowego biomasy (tzw. regeneracja sprężonym powietrzem), co eliminuje potrzebę dodatkowego zagospodarowania odpadu w postaci zatrzymanego na filtrze pyłu.

Zasadniczym sposobem ograniczania negatywnego oddziaływania wytwarzanych odpadów na środowisko jest ich segregacja i selektywne magazynowanie, co zapobiega rozprzestrzenianiu się  ich w miejscu powstawania i zanieczyszczeniu środowiska. Poniżej uszczegółowiono metody gospodarki odpadami w odniesieniu do poszczególnych grup.
*

Eksploatacja instalacji wiąże się z gromadzeniem odpadów w postaci metali ferromagnetycznych, którymi może być zanieczyszczony pył biomasowy gromadzony w zbiornikach magazynowych. Zanieczyszczenia te będą gromadzone w specjalnym pojemniku i odbierane przez zewnętrzną firmę do wykorzystania jako surowiec wtórny.
Serwisowanie instalacji elektrycznej instalacji będzie wiązało się z wytwarzaniem odpadów na bieżąco odbieranych przez firmy serwisujące.

*

Uwaga! Poniższy opis dotyczący współspalania pyłu biomasowego z miałem węgla kamiennego nie jest objęty wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i podany jest w celu przedstawienia zalet z wprowadzenia biomasy w strukturę paliw spalanych w Elektrociepłowni. 

Gromadzenie pyłu z odpylania spalin i żużli z odżużlania kotłów będzie odbywać się bez zmian w stosunku do stanu istniejącego. Lotny popiół wychwycony w elektrofiltrach odprowadzany jest transportem pneumatycznym za pomocą podajników komorowych i aparatów wydmuchowych do dwóch zbiorników retencyjnych popiołu (żelbetowego i stalowego). Zbiorniki są okresowo opróżniane i popiół wywożony jest transportem samochodowym. Załadunek popiołu do autocysterny odbywa się systemem wahadła gazowego, dzięki czemu proces ten jest szczelny. Popiół grawitacyjnie zsypywany jest ze zbiornika retencyjnego do zbiornika autocysterny wewnętrznym przewodem pyłowym, a wypychane z autocysterny zapylone powietrze zawracane jest do zbiornika popiołu przewodem zewnętrznym. Następnie zbiorniki są odpowietrzane, powodując niewielkie zapylenie, dzięki zastosowaniu workowych filtrów pulsacyjnych. Popiół może być również przekazywany do transportu samochodowego za pomocą przenośnika ślimakowego zraszającego. Lotny popiół znajduje się w ofercie firmy Energa Kogeneracja Sp. z o.o. jako substancja do gospodarczego wykorzystania.
Stosowanie pyłu biomasowego oraz węgla o kontrolowanej zawartości popiołu ograniczy ilość wytwarzanych popiołów lotnych.
Odpad paleniskowy jest transportowany z kotłów taśmociągiem do zbiornika. Również znajduje się w ofercie firmy Energa Kogeneracja Sp. z o.o. jako substancja do gospodarczego wykorzystania. Cały wytworzony popiół i żużel jest wykorzystywany gospodarczo.

*

Aby zminimalizować wpływ gospodarki odpadami na środowisko należy w dalszym ciągu prowadzić (zarówno na etapie budowy jak i eksploatacji planowanej inwestycji) zintegrowany system gospodarki odpadami, mający na celu ich: ewidencję, gospodarcze wykorzystanie, i bezpieczne magazynowanie. Odbiór odpadów powinien odbywać się na podstawie umów przez wyspecjalizowane firmy, posiadające aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności wydane zgodnie z art. 28 Ustawy z dn. 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2001 nr 62, poz. 628) przez starostę (prezydenta) właściwego ze względu na miejsce wykorzystywania lub unieszkodliwiania tych odpadów. 
Wpływ inwestycji na powierzchnię terenu i zieleń

Teren pod posadowienie instalacji zbiorników magazynowych biomasy w wypisie z rejestru gruntów oznaczony jest jako przemysłowy. Obszar ten jest całkowicie przekształcony i nie występuje tam zieleń niska ani wysoka. Zatem realizacja przedsięwzięcia nie będzie wymagała ochrony gruntów rozumianej jako zagospodarowanie wierzchniej warstwy próchnicznej lub ochrony zieleni. 
3.4. Rodzaje i przewidywane ilości substancji wprowadzanych do środowiska

Rodzaje wprowadzanych do środowiska emisji w czasie normalnej eksploatacji planowanej instalacji obejmują kilka zasadniczych grup:

· emisję spalin samochodowych i pyłów z procesów odpowietrzania zbiorników magazynowych biomasy,

· spalin ze spalania pyłu biomasowego i pyłów z procesów odpowietrzania istniejących zbiorników retencyjnych popiołu lotnego (nie objęte wnioskiem o wydanie decyzji środowiskowej – podane w celu przedstawienia zalet z wprowadzenia biomasy w strukturę paliw spalanych w Elektrociepłowni (obliczenia wskaźnikowe)),
· emisję hałasu do środowiska z procesu transportu i przeładunku biomasy z autocystern, z instalacji wentylatorów na zbiornikach magazynowych biomasy oraz z instalacji dmuchaw podających pył przez pyłoprzewody,
· odpady z urządzeń oczyszczania pyłu biomasowego z metali ferromagnetycznych,
· odpady paleniskowe, tj. żużel oraz popioły lotne z procesu spalania –z istniejącego układu kotłów K5 i K6 (nie objęte wnioskiem o wydanie decyzji środowiskowej – podane w celu przedstawienia zalet z wprowadzenia biomasy w strukturę paliw spalanych w Elektrociepłowni (obliczenia wskaźnikowe)).
Należy podkreślić, że poziom emitowanego pyłu, dwutlenku siarki i tlenku węgla oraz wytwarzanych odpadów paleniskowych zostanie obniżony w stosunku do stanu istniejącego w wyniku zrealizowania planowanej instalacji.
Na etapie realizacji inwestycji emitowane będą spaliny samochodowe oraz hałas wynikający z transportu elementów instalacji oraz jej montażu. W związku z małą skalą inwestycji będzie to oddziaływanie krótkotrwałe.
Poniżej podano szczegółowe informacje dotyczące tych zagadnień.

Emisja substancji do powietrza
3.4.1.1. Na etapie realizacji

Dostarczanie elementów instalacji na teren Elektrociepłowni oraz roboty monterskie będą źródłem niezorganizowanej emisji spalin, rozumianej jako wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza w sposób niezorganizowany, tj. bez pośrednictwa przeznaczonych do tego celu środków technicznych (np. spawanie, malowanie na zewnątrz pomieszczeń). Zasięg rozprzestrzeniania się tych zanieczyszczeń, z uwagi na rozmiar przedsięwzięcia będzie bardzo mały. 

Przy uwzględnieniu charakteru zagospodarowania terenu przewidzianego pod inwestycję - brak w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy chronionej i dogodne połączenia komunikacyjne - można stwierdzić, że nie będą występowały istotne uciążliwości związane z transportem elementów instalacji. Emisja zanieczyszczeń będzie miała charakter niezorganizowany, związany z ruchem pojazdów transportowych i pracą maszyn monterskich.

Do oszacowania wielkości unosu przyjęto wielkość transportu i wykorzystania maszyn (koparki, pojazdów dowożących beton i konstrukcje stalowe) na poziomie nie przekraczającym 10 pojazdów ciężarowych napędzanych silnikiem Diesla o mocy 132 kW, o ładowności 8 Mg i dopuszczalnej masie całkowitej DMC 12 Mg. Czas przejazdu jednego samochodu ciężarowego na terenie Elektrociepłowni wyniesie do 5 min./h (średni przejazd przy prędkości 10 km/h to ok. 250 m oraz manewry). Ze względu na brak jednoczesności przyjazdu samochodów (potrzeba rozładowania i ograniczony plac manewrowy), efektywny czas emisji wyniesie 5 min./h, natomiast łączny czas emisji wyniesie 50 min./a.
Dla oszacowania wielkości emisji przyjęto najmniej korzystne założenie, że podczas pracy samochodów na terenie Elektrociepłowni silniki będą pracowały z mocą znamionową.
Wielkości unosu wyznaczono dla wskaźników według normy EURO IV dla samochodów ciężarowych (obowiązującej przy produkcji samochodów od 2005 r.):
Tabela 1. 
Wskaźniki emisji normy EURO IV dla samochodów ciężarowych.
	Substancja
	CO
	HC
	NOX
	PM

	Wartość, g/kWh
	1,5
	0,46
	3,5
	0,02


co określa emisje na poziomie:
Tabela 2. 
Średnie godzinowe oraz całkowite emisje na etapie realizacji inwestycji.
	Substancja
	CO
	HC
	NOX
	PM

	Wartość, kg/h
	0,0165
	0,0051
	0,0385
	0,0002

	Wartość, kg/czas realizacji inwestycji
	0,1650
	0,0506
	0,3850
	0,0022


Montaż zbiorników magazynowych będzie wiązał się również z pracami spawalniczymi, z których emisja pyłu jest niezorganizowana i niewielka, porównywalna do prac remontowych.
3.4.1.2. Na etapie eksploatacji

Na etapie eksploatacji planowanej instalacji występują następujące rodzaje emisji substancji do atmosfery:

· emisja zorganizowana, rozumiana jako wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza w sposób zorganizowany, tj. za pośrednictwem przeznaczonych do tego celu środków technicznych, tzw. emitorów (np. poprzez komin, wylot wentylatora wywiewnego):

· emisja pyłu z procesu odpowietrzania zbiorników magazynowych pyłu biomasowego podczas ich napełniania,
· emisja pyłu, dwutlenku siarki, tlenków azotu, tlenku węgla do atmosfery z procesu spalania – z istniejącego układu kotłów K5 i K6 (nie objęte wnioskiem o wydanie decyzji środowiskowej – podane w celu przedstawienia zalet z wprowadzenia biomasy w strukturę paliw spalanych w Elektrociepłowni (obliczenia wskaźnikowe)),

· emisja pyłów z procesu odpowietrzania istniejących zbiorników retencyjnych popiołu lotnego dla kotłów K5 i K6 (nie objęte wnioskiem o wydanie decyzji środowiskowej – podane w celu przedstawienia zalet z wprowadzenia biomasy w strukturę paliw spalanych w Elektrociepłowni (obliczenia wskaźnikowe)),
· emisja niezorganizowana, rozumiana jako wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza w sposób niezorganizowany, tj. bez pośrednictwa przeznaczonych do tego celu środków technicznych (np. spawanie, malowanie na zewnątrz pomieszczeń):

· emisja spalin samochodowych podczas dojazdu autocystern do zbiorników magazynowych oraz ich napełniania.
*

Przez filtry workowe na odpowietrzeniu zbiorników magazynowych pyłu biomasowego będzie przeprowadzane zapylone powietrze, dostarczone z autocysterny. Za filtrem poziom zapylenia nie przekroczy 30 mg/m³. Wysokość emitora to ok. 25 ÷ 31 m (w zależności od średnicy zbiorników magazynowych przyjętych w projekcie budowlanym).
Przyjęto następujące założenia: 

· strumień powietrza wprowadzany do jednego zbiornika podczas napełnienia – 400 m³/h,
· poziom zapylenia za filtrem – 30 mg/m³,
· czas napełniania z jednej autocysterny (przyjmując autocysternę typu GN-50A firmy Simatra France o pojemności 52 m³) – 20 min. 
· ilość cystern podjeżdżających do napełniania jednego zbiornika magazynowego w ciągu godziny – 2 (przyjęto, że czas manewrów nie pozwoli na podjechanie więcej niż 2 pojazdów na godzinę, mimo czasu napełniania ok. 20 min.), 
· ilość cystern podjeżdżających do napełniania obu zbiorników magazynowych w ciągu godziny – 4,

· równoczesność pracy filtrów – 2,
· roczna ilość cystern podjeżdżających do napełniania zbiorników magazynowych – 5 154.

Efektywny czas emisji w ciągu godziny wyniesie 40 min./h (1 289 h/a). W związku z powyższym emisja pyłów do otoczenia z obu wentylatorów nie powinna przekroczyć:


[image: image3.wmf]a

Mg

a

kg

h

g

h

g

h

m

mg

h

m

/

021

,

0

/

616

,

20

4

/

5154

/

16

/

16

4

3

/

1

1000

/

/

30

/

400

3

3

=

=

×

=

×

×

×


Przyjęto, że emitowany pył charakteryzuje się frakcją mniejszą niż 10 μm.

*
Uwaga! Poniższy opis dotyczący współspalania pyłu biomasowego z miałem węgla kamiennego nie jest objęty wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i podany jest w celu przedstawienia zalet z wprowadzenia biomasy w strukturę paliw spalanych w Elektrociepłowni (obliczenia wskaźnikowe). 

W trakcie energetycznego spalania paliw emitowane są związki:

· dwutlenek siarki – jako efekt utleniania siarki zawartej w paliwach,

· tlenki azotu – jako efekt utleniania azotu, zawartego w paliwach oraz utleniania w komorze spalania, pod wpływem temperatury, azotu atmosferycznego z powietrza dostarczanego do kotłów,

· pył, w tym pył PM10 – jako unos niepalnej lub niedopalonej części paliw, niezatrzymany w urządzeniach odpylających,

· tlenek węgla – jako wynik niezupełnego spalania paliw.

Zasilanie istniejących kotłów pyłem biomasowym i redukcja zużycia węgla zmniejszy poziom emitowanego pyłu, tlenku węgla i dwutlenku siarki. Poniżej przedstawiono przewidywaną roczną ilość emitowanych substancji, mając na uwadze istniejące odprowadzanie spalin ze wszystkich kotłów przy pomocy jednego emitora – komina o średnicy 5 m na wylocie i wysokości 100 m, usytuowanego pomiędzy budynkiem kotłowni kotłów K5 i K6 a elektrofiltrami (Zał. 3). 

Wartości dotyczące emisji rocznej dwutlenku siarki, tlenków azotu i pyłów dla stanu istniejącego ze spalania węgla otrzymano bezpośrednio z Elektrociepłowni Elbląg. Wskaźniki emisji dla węgla spalanego w kotłach K5 i K6 w stanie istniejącym przyjęto na podstawie rzeczywistych ilości wyemitowanych substancji w 2010 r., przy założeniu spalania węgla w ilości 97 000 Mg (2 134 TJ).

Wskaźnik emisji tlenków azotu, dwutlenku siarki oraz tlenku węgla dla spalania biomasy zaczerpnięto z danych Intergovernmental Panel of Climate Change dostępnych na stronie internetowej http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/index.html, tj. odpowiednio 0,200 kg/GJ, 0,043 kg/GJ i 0,00147 kg/GJ (wartości dla drewna). Wskaźnik emisji pyłu dla biomasy przyjęto na podstawie „Inwentaryzacji emisji do powietrza SO2, NOx, CO, NH3, pyłów, metali ciężkich, NMLZO i TZO w Polsce za rok 2008” opracowanej przez Instytut Ochrony Środowiska i KASHUE-KOBIZE, tj. 0,019 kg/GJ (wartość ta obejmuje już odpylanie w elektrofiltrze). Należy zaznaczyć, że przyjęto wskaźniki emisji najbardziej niekorzystne, natomiast po zrealizowaniu instalacji mogą być one niższe, w zależności od szczegółowej charakterystyki dostarczonego pyłu biomasowego – prawdopodobne jest, że emisja tlenków azotu będzie niższa niż przedstawiona w tabeli poniżej.

W stanie planowanym przewiduje się roczne zużycie biomasy w ilości 67 000 Mg (1 072 TJ) oraz węgla w ilości 48 000 Mg (1 056 TJ). W kotłach spalana będzie biomasa w stałej ilości, w przypadku pracy kotła z obciążeniem częściowym udział wartości energii włożonej w biomasie w stosunku do całego paliwa będzie większy.

Przyjęto następujący podział na podokresy (według Wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego z 2004 r.
):

· sezon wysokich obciążeń zimowych - 250 h/a (praca kotła WP-120, OP-130 K7 i naprzemienna praca kotłów OP-130 K5 i K6; sumaryczna zdolność produkcyjna na poziomie ok. 364 MWt),

· sezon przeciętnych obciążeń zimowych - 4 550 h/a, (praca kotła OP-130 K7 i naprzemienna praca kotłów OP-130 K5 i K6),

·  sezon letni i przejściowy - 3 960 h/a (naprzemienna praca kotłów OP-130 K5 i K6).
Biorąc pod uwagę układ wszystkich kotłów podłączonych do wspólnego emitora, czas pracy Elektrociepłowni jest ciągły, tj. 8 760 h/a.

Moc z jaką pracują ww. kotły przyjęto na podstawie Wniosku o wydanie pozwolenie zintegrowanego z 2004 r.
 
W obliczeniach uwzględniono następujące udziały frakcyjne emitowanego pyłu (na podstawie publikacji „Frakcyjna skuteczność odpylania elektrostatycznego a przepływy gazu  w elektrofiltrach”
):

Tabela 3. 
Udziały frakcji pyłu emitowanego w spalinach oczyszczonych w elektrofiltrze.

	Frakcja, μm
	Udział frakcji, %

	0-10
	36

	10-20
	24

	20-40
	30

	40-60
	7

	> 60
	3


Tabele poniżej przedstawiają roczne oraz średnie godzinowe emisje pochodzące ze spalania pyłu biomasowego oraz miału węgla kamiennego, określone na podstawie powyższych założeń. Wyniki zestawiono z emisjami odniesionymi do wszystkich kotłów podłączonych do emitora, jak również tylko do układu kotłów K5 i K6. Analizę przeprowadzono dla sezonu letniego i przejściowego, przeciętnych obciążeń zimowych oraz wysokich obciążeń zimowych. 

Tabela 4. 
Roczne emisje ze spalania pyłu biomasowego i miału węgla kamiennego (poniższe wskaźnikowe obliczenia dotyczące współspalania pyłu biomasowego z miałem węgla kamiennego nie są objęte wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i podane są w celu przedstawienia zalet z wprowadzenia biomasy w strukturę paliw spalanych w Elektrociepłowni).

	Substancja
	Ze spalania węgla we wszystkich kotłach
	Ze spalania węgla w K5 i K6
	Ze spalania węgla w K5 i K6
	Ze spalania biomasy w K5 i K6
	Ze spalania węgla i biomasy w K5 i K6
	Ze spalania węgla i biomasy we wszystkich kotłach
	Zmiana w stos. do kotłów K5 i K6
	Zmiana w stos. do wszystkich kotłów

	Cały rok, Mg/a
	Stan istniejący
	Stan planowany
	

	Pyły ogółem
	76
	53
	26
	20
	46
	70
	-12%
	-8%

	Pyły PM10
	27
	19
	9
	7
	17
	25
	-12%
	-8%

	SO2
	1163
	806
	399
	46
	445
	802
	-45%
	-31%

	NOx przeliczone na NO2
	566
	392
	194
	214
	408
	582
	4%
	3%

	CO
	44
	30
	15
	2
	17
	30
	-45%
	-31%

	S. letni i przejściowy, Mg/3 960 h
	Stan istniejący
	Stan planowany
	

	Pyły ogółem
	21,2
	21,2
	9,2
	9,2
	18,4
	18,4
	-13%
	-13%

	Pyły PM10
	7,6
	7,6
	3,3
	3,3
	6,6
	6,6
	-13%
	-13%

	SO2
	324,2
	324,2
	140,4
	20,8
	161,3
	161,3
	-50%
	-50%

	NOx przeliczone na NO2
	157,8
	157,8
	68,3
	96,9
	165,3
	165,3
	5%
	5%

	CO
	12,3
	12,3
	5,3
	0,7
	6,0
	6,0
	-51%
	-51%

	S. przeciętnych obciążeń zimowych, Mg/4 550 h
	Stan istniejący
	Stan planowany
	

	Pyły ogółem
	50,2
	29,6
	15,7
	10,6
	26,3
	47,0
	-11%
	-6%

	Pyły PM10
	18,1
	10,6
	5,7
	3,8
	9,5
	16,9
	-11%
	-6%

	SO2
	768,5
	452,3
	240,7
	23,9
	264,7
	580,8
	-41%
	-24%

	NOx przeliczone na NO2
	374,0
	220,1
	117,2
	111,4
	228,5
	382,4
	4%
	2%

	CO
	29,1
	17,1
	9,1
	0,8
	9,9
	21,9
	-42%
	-25%

	S. wysokich obciążeń zimowych, Mg/250 h
	Stan istniejący
	Stan planowany
	

	Pyły ogółem
	4,6
	1,9
	1,1
	0,6
	1,7
	4,4
	-9%
	-4%

	Pyły PM10
	1,7
	0,7
	0,4
	0,2
	0,6
	1,6
	-9%
	-4%

	SO2
	70,3
	29,2
	17,6
	1,3
	18,9
	59,9
	-35%
	-15%

	NOx przeliczone na NO2
	34,2
	14,2
	8,6
	6,1
	14,7
	34,6
	3%
	1%

	CO
	2,7
	1,1
	0,7
	0,0
	0,7
	2,3
	-36%
	-15%


Tabela 5. 
Średnie godzinowe emisje ze spalania pyłu biomasowego i miału węgla kamiennego (poniższe wskaźnikowe obliczenia dotyczące współspalania pyłu biomasowego z miałem węgla kamiennego nie są objęte wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i podane są w celu przedstawienia zalet z wprowadzenia biomasy w strukturę paliw spalanych w Elektrociepłowni).

	Substancja
	Ze spalania węgla we wszystkich kotłach
	Ze spalania węgla w K5 i K6
	Ze spalania węgla w K5 i K6
	Ze spalania biomasy w K5 i K6
	Ze spalania węgla i biomasy w K5 i K6
	Ze spalania węgla i biomasy we wszystkich kotłach
	Zmiana w stos. do kotłów K5 i K6
	Zmiana w stos. do wszystkich kotłów

	S. letni i przejściowy, kg/h
	Stan istniejący
	Stan planowany
	

	Pyły ogółem
	5,4
	5,4
	2,3
	2,3
	4,6
	4,6
	-13%
	-13%

	Pyły PM10
	1,9
	1,9
	0,8
	0,8
	1,7
	1,7
	-13%
	-13%

	SO2
	81,9
	81,9
	35,5
	5,3
	40,7
	40,7
	-50%
	-50%

	NOx przeliczone na NO2
	39,8
	39,8
	17,3
	24,5
	41,7
	41,7
	5%
	5%

	CO
	3,1
	3,1
	1,3
	0,2
	1,5
	1,5
	-51%
	-51%

	S. przeciętnych obciążeń zimowych, kg/h
	Stan istniejący
	Stan planowany
	

	Pyły ogółem
	11,0
	6,5
	3,5
	2,3
	5,8
	10,3
	-11%
	-6%

	Pyły PM10
	4,0
	2,3
	1,2
	0,8
	2,1
	3,7
	-11%
	-6%

	SO2
	168,9
	99,4
	52,9
	5,3
	58,2
	127,7
	-41%
	-24%

	NOx przeliczone na NO2
	82,2
	48,4
	25,7
	24,5
	50,2
	84,0
	4%
	2%

	CO
	6,4
	3,8
	2,0
	0,2
	2,2
	4,8
	-42%
	-25%

	S. wysokich obciążeń zimowych, kg/h
	Stan istniejący
	Stan planowany
	

	Pyły ogółem
	18,4
	7,6
	4,6
	2,3
	6,9
	17,6
	-9%
	-4%

	Pyły PM10
	6,6
	2,8
	1,7
	0,8
	2,5
	6,4
	-9%
	-4%

	SO2
	281,1
	117,0
	70,3
	5,3
	75,6
	239,8
	-35%
	-15%

	NOx przeliczone na NO2
	136,8
	56,9
	34,2
	24,5
	58,7
	138,6
	3%
	1%

	CO
	10,6
	4,4
	2,7
	0,2
	2,8
	9,1
	-36%
	-15%


Poniżej przedstawiono stężenia emisji dla kotłów OP-130 nr 5 i 6. Z tego względu, że poniżej podane informacje służą jedynie ilustracji pozytywnego wpływu współspalania biomasy z węglem na emisję substancji do atmosfery i nie stanowią wartości merytorycznej dla wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczącej budowy magazynu biomasy, przyjęto uproszczenie, że ilość spalin nie zmieni się. Wskaźnik emisji dla stanu istniejącego jest średnią z pomiarów ciągłych wykonywanych na Elektrociepłowni Elbląg w 2010 r. Wskaźnik emisji tlenku węgla zaczerpnięto z danych Intergovernmental Panel of Climate Change dostępnych na stronie internetowej http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/index.html.

Poniższe wartości przyjęto na podstawie następujących założeń:

· moc cieplna wytwarzana w kotle OP-130 – ze spalania biomasy 29,22 MWt, ze spalania węgla kamiennego 82,78 MWt (razem 112 MWt),

· sprawność wytwarzania ciepła ze spalania biomasy – 85%,

· sprawność wytwarzania ciepła ze spalania węgla – 86%,

· nominalna moc cieplna oznaczająca ilość energii wprowadzonej w paliwie do źródła – dla biomasy 34 MWt, dla węgla 96 MWt.

Tabela 6. 
Stężenia emisji ze spalania pyłu biomasowego i miału węgla kamiennego dla kotła OP-130 (poniższe wskaźnikowe obliczenia dotyczące współspalania pyłu biomasowego z miałem węgla kamiennego nie są objęte wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i podane są w celu przedstawienia zalet z wprowadzenia biomasy w strukturę paliw spalanych w Elektrociepłowni).
	Substancja
	Stan istniejący
	Stan planowany
	Zmiana

	
	mg/Nm³ przy 6%O2
	

	Pyły ogółem
	65
	60
	- 8 %

	SO2
	1 002
	696
	- 31 %

	NOx przeliczone na NO2
	488
	503
	+ 3 %


Wyliczone emisje spełniają standardy emisyjne określone na podstawie średniej ważonej względem mocy cieplnej ze spalania biomasy i węgla kamiennego, wg Załącznika I Rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 20 grudnia 2005 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz. U. 2005 nr 260, poz. 2181):

· SO2 – 1 317 mg/Nm³, w tym:
· standard emisyjny dla węgla kamiennego - 1 500 mg/Nm³,

· standard emisyjny dla biomasy – 800 mg/Nm³,
· NOx przeliczone na NO2 – 548 mg/Nm³, w tym:
· standard emisyjny dla węgla kamiennego - 600 mg/Nm³,

· standard emisyjny dla biomasy – 400 mg/Nm³,
· pyły – 178 mg/Nm³ do 31 grudnia 2015 r., po tym czasie 100 mg/Nm³, w tym:
· standard emisyjny dla węgla kamiennego - 100 mg/Nm³,

· standard emisyjny dla biomasy – 400 mg/Nm³ do 31 grudnia 2015 r., po tym czasie 100 mg/Nm³.
Po realizacji inwestycji, emisja pyłu PM10 z istniejących zbiorników popiołu lotnego odebranego z elektrofiltrów zmniejszy się w stosunku do stanu istniejącego. 
*

Ograniczeniem dla transportu samochodowego biomasy są określone w polskim prawie dopuszczalne wymiary pojazdów (dopuszczalna objętość ładunku) oraz dopuszczalny nacisk na oś i wynikająca z tego dopuszczalna masa transportowanego ładunku. Dla pyłu biomasowego - paliwa o niskiej gęstości nasypowej (ok. 250 ÷ 300 kg/m³) ograniczeniem jest dopuszczalna objętość. Do obliczeń przyjęto wykorzystanie ciągników siodłowych o mocy silnika 250 kW, z naczepami do transportu materiałów sypkich typu GN-50A firmy Simatra France o ładowności 28 Mg i pojemności 52 m³. Autocysterny te będą wyposażone w agregaty sprężarkowe w celu wytwarzania powietrza niezbędnego przy przeładunku pyłu biomasowego do zbiorników magazynowych. 

Poniżej przedstawiono scenariusz pobytu autocystern na terenie Elektrociepłowni:

· wjazd samochodu przez bramę,

· przejazd na stanowisko rozładunkowe (przy zbiornikach magazynowych biomasy),

· pneumatyczny rozładunek pyłu biomasowego,

· wyjazd samochodu z terenu Elektrociepłowni.
Całkowite załadowanie obu zbiorników magazynowych biomasy, o sumarycznej pojemności użytkowej 600 m³, zapewni ok. 12 transportów. Jednak, aby dostarczyć biomasę w ilości 67 000 Mg/rok, całkowite załadowanie magazynu biomasy będzie musiało odbywać się średnio nieco częściej niż raz na dobę, co będzie wiązało się z dostawą ok. 15 transportów dziennie. Oddzielne rurociągi załadowcze pozwalają na jednoczesne ładowanie obu zbiorników. Czas rozładowania jednej cysterny kształtuje się na poziomie ok. 20 min. Czas przejazdu i manewrów na terenie Elektrociepłowni założono na poziomie 5 min. dla każdego pojazdu (średni przejazd przy prędkości 10 km/h to ok. 250 m oraz manewry). Dla oszacowania wielkości emisji przyjęto najmniej korzystny układ, kiedy w ciągu godziny zostaną rozładowane 4 naczepy. Efektywny czas emisji wyniesie 50 min./h, natomiast łączny czas emisji 1 289 h/rok. Dodatkowo przyjęto najmniej korzystne założenie, że podczas pracy samochodów na terenie Elektrociepłowni silniki będą pracowały z mocą znamionową. 

Jednocześnie zmniejszy się emisja z dostawy węgla na teren Elektrociepłowni w związku ze zmniejszeniem jego zużycia o ok. 49 000 Mg w ciągu roku (ok. 35% w stosunku do stanu istniejącego). Oznacza to, że ruch zostanie ograniczony o ok. 1 750 pojazdów ciężarowych transportujących węgiel rocznie (zakładając ładowność 28 Mg dla jednego transportu samochodowego).

Wielkości unosu wyznaczono dla wskaźników emisji zawartych w programie OPERAT2000 w module „Samochody” (tj. ze środków transportu  uzyskanych z arkusza kalkulacyjnego dystrybuowanego przez Ministra Środowiska, w którym zostały zastosowane wzory opracowane przez prof. Zdzisława Chłopka). Wskaźniki emisji zostały wyznaczone dla roku 2000, wobec czego zastosowano redukcję emisji na podstawie wskaźników emisji dla norm Euro III i Euro IV, tj. 29% dla CO, 31% dla HC alifatycznych i aromatycznych, 30% dla NOx.
Tabela 7. 
Emisje średnie godzinowe oraz całkowite roczne dla samochodów ciężarowych na etapie eksploatacji instalacji.
	Substancja
	CO
	C6H6
	HC al.
	HC ar.
	NOX
	Pył (PM10)
	SO2

	Wartość, kg/h
	0,0646
	0,0015
	0,0372
	0,0112
	0,1087
	0,0170
	0,0116

	Wartość, Mg/a
	0,0833
	0,0019
	0,0480
	0,0144
	0,1401
	0,0220
	0,0150


Zgodnie z publikacją „Final Report for Measurement of Primary Particulate Matter Emissions from Light-Duty Motor Vehicles”
 spaliny z silników Diesla charakteryzują się udziałem 99,4% frakcji pyłu poniżej 10 μm. Dla uproszczenia przyjęto, że całkowita ilość pyłu ze spalin należy do frakcji zawieszonej PM10.

Dostawa pyłu biomasowego, i jednoczesne zmniejszenie dostaw węgla, spowoduje zwiększenie natężenia ruchu na drogach średnio o ok. 10 pojazdów ciężarowych na dobę. Biorąc pod uwagę przemysłowe wykorzystanie terenu i najbliższych okolic Elektrociepłowni (tereny magazynowe na północy, zakłady Browaru Elbląg na wschodzie, zakłady przemysłu zbożowego na południu), nie będzie to znacząco zmieniać istniejącego oddziaływania na środowisko.
Emisja hałasu

Dla terenu sąsiadującego z Elektrociepłownią Elbląg od strony północno-wschodniej obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony Uchwałą nr XXII/508/2005 Rady Miejskiej w Elblągu z dn. 14 kwietnia 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu skrzyżowania ulic Mazurskiej i Odrodzenia w Elblągu. Zabudowania po północno-wschodniej stronie, za ul. Elektryczną, są określone w nim jako tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i tak są wykorzystywane. Lokalnie dopuszczalny poziom hałasu w środowisku definiowany jest w odniesieniu do terenów istniejącej zabudowy chronionej, w rozpatrywanym przypadku mieszkaniowej wielorodzinnej znajdującej się ok. 240 m od projektowanej instalacji. Zatem dopuszczalne równoważne poziomy dźwięku A hałasu emitowanego przez obiekt do środowiska przyjęto zgodnie z Tabelą 1 załącznika do Rozporządzenia Ministra Środowiska  z dn. 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu  w środowisku (Dz. U. 2007 nr 120, poz. 826), według punktu 3a - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej:

· dla pory dziennej 

(8 najmniej korzystnych godzin dnia kolejno po sobie następujących) 
55 dB(A),

· dla pory nocnej 

(najniekorzystniejsza 1 godzina nocy) 




45 dB(A).
Ponieważ poziom hałasu w środowisku (poziom ciśnienia akustycznego skorygowanego charakterystyką częstotliwościową A) zależy zarówno od poziomu mocy akustycznej źródła hałasu (parametr charakterystyczny dla źródła), jak i od odległości punktu obserwacji (pomiaru) od źródła i zmniejsza się wraz z odległością, to określenie szczegółowych wymagań dla źródeł hałasu wymaga każdorazowej analizy.
3.4.1.3. Na etapie realizacji
W fazie realizacji zasadniczymi źródłami hałasu będzie praca sprzętu budowlanego i przejazdy samochodów transportowych. 
W związku z odległością projektowanej instalacji od terenów mieszkalnych, podczas prac monterskich nie wystąpi uciążliwość hałasowa na terenach chronionych akustycznie. 
Stopień uciążliwości hałasu drogowego jest przede wszystkim funkcją natężenia strumienia ruchu pojazdów samochodowych, średniej prędkości, potoku ruchu dla lokalnego układu komunikacyjnego w odniesieniu do stanu istniejącego. Przejazdy samochodów transportowych nieznacznie zwiększą natężenie ruchu samochodów ciężarowych na drogach, wobec czego również nie będą uciążliwe dla terenów chronionych akustycznie.
Do oceny rozprzestrzeniania się hałasu na omawianym etapie budowy przyjęto najgorsze warunki pracy najbardziej hałaśliwych urządzeń, tj. dla mocy akustycznej na poziomie 105 dB. Zasięg hałasu emitowanego przez maszyny budowlane o określonym poziomie mocy akustycznej przedstawiono w poniższym zestawieniu. 
Tabela 8. 
Orientacyjne poziomy dźwięku emitowanego przez maszyny budowlane i zasięg oddziaływania (dla mocy akustycznej 105 dB).
	Równoważny poziom dźwięku A, LAeq, dB
	80
	75
	70
	65
	60
	55
	50
	45

	Zasięg hałasu o określonym poziomie, m
	5
	9
	16
	28
	50
	89
	159
	282


W zasięgu wyżej wymienionego hałasu występuje zabudowa chroniona (w odległości 240 m). Jednak, analizując powyższą tabelę należy uwzględnić, że występuje ekranowanie przez budynki sąsiednie dla planowanej inwestycji na terenie Elektrociepłowni. Ocenia się, że hałas w bardzo niewielkim stopniu będzie rozprzestrzeniał się poza teren Elektrociepłowni. 

Ze względu na potencjalny zasięg rozprzestrzeniania się hałasu poza teren Elektrociepłowni, należy eliminować hałaśliwe prace budowlane w godzinach późnowieczornych, a praca w godzinach nocnych – 22°°-6°° może wynikać wyłącznie z technologii budowy.
3.4.1.4. Na etapie eksploatacji

Podstawowymi źródłami hałasu związanymi z funkcjonowaniem instalacji magazynującej i transportującej biomasę do budynku kotłowni będzie:

· okresowy ruch autocystern – w ciągu dnia, 

· okresowy przeładunek biomasy z cystern do zbiorników magazynowych (praca agregatów sprężarkowych) – w ciągu dnia,

· okresowa praca wentylatorów zamontowanych na zbiornikach magazynowych – w ciągu dnia,

· ciągła praca dmuchaw do pneumatycznego transportu pyłu biomasowego ze zbiorników do kotła.
Zlokalizowanie układu gospodarki biomasą w znacznej odległości od terenów chronionych akustycznie pozwala na ograniczenie jej wpływu na poziomy hałasu na tych obszarach.
Zgodnie z informacjami zawartymi we wniosku o pozwolenie zintegrowane z 2004 r.
 poziom hałasu przy najbliższych budynkach chronionych akustycznie (od strony północno-wschodniej Elektrociepłowni, za ul. Elektryczną) został zmierzony, ale ze względu na duży wpływ licznych sąsiadujących źródeł hałasu tj. hałasu przemysłowego z Elbrewery S.A. i zakładów meblowych MM International Sp. z o.o. (obecnie zakłady te nie istnieją i na tym terenie pracuje zakład meblowy Home Concept Sp. z o.o.) oraz ruchu komunikacyjnego z ul. Elektrycznej, w danych warunkach nie było możliwości wykonania prawidłowego pomiaru tła akustycznego dla badanego źródła hałasu jakim jest Elektrociepłownia. Zanotowano jednak uśredniony poziom hałasu dla punktu pomiarowego od strony Elektrociepłowni:

· dla pory dziennej – 55 dB(A),

· dla pory nocnej - 44 dB(A). 
*
Poziomy mocy akustycznych źródeł hałasu, tj. ruch i praca samochodów transportowych, zależne są od typu wykorzystywanych urządzeń i stosowanych zabezpieczeń akustycznych. Stopień uciążliwości hałasu drogowego jest przede wszystkim funkcją natężenia strumienia ruchu pojazdów samochodowych, średniej prędkości i potoku ruchu dla lokalnego układu komunikacyjnego w odniesieniu do stanu istniejącego. 
Dostawa pyłu biomasowego, i jednoczesne zmniejszenie dostaw węgla, spowoduje zwiększenie natężenia ruchu na drogach średnio o ok. 10 pojazdów ciężarowych na dobę – w ciągu dnia (przy czym do przewozu pyłu biomasowego będzie używanych 15 transportów na dobę). W rozważaniach przyjęto wykorzystanie ciągników siodłowych o mocy silnika 250 kW, z naczepami do transportu materiałów sypkich typu GN-50A firmy Simatra France o ładowności 28 Mg i pojemności 52 m³, wyposażonych w agregaty sprężarkowe. Zakłada się, że samochody będą dostarczały paliwo, dojeżdżając do Elektrociepłowni w parach - po 2 pojazdy. Czas przejazdu i manewrów na terenie Elektrociepłowni założono na poziomie 5 min. dla każdego pojazdu (średni przejazd przy prędkości 10 km/h to ok. 250 m oraz manewry), przy czym w ciągu godziny na teren Elektrociepłowni będą przyjeżdżać maksymalnie 4 autocysterny. Przejazdowi każdemu z tych samochodów będzie towarzyszył maksymalny poziom mocy akustycznej 101,5 dB (pojazdy ciężkie – załącznik nr 5 Instrukcji ITB Nr 338/96). Wynika stąd, że przejazdy autocystern nie powinny powodować uciążliwości w zakresie emisji hałasu.
*

Rozładowanie pyłu biomasowego będzie wiązało się z okresowym hałasem emitowanym w ciągu dnia, w trakcie pracy cystern. Pojazdy będą rozładowywane po dwa na raz, a więc przez każdą parę (7÷8 par samochodów rozładowujących paliwo na każdy dzień) hałas będzie wytwarzany przez 20 min./h, przy czym w ciągu godziny zostaną rozładowane maksymalnie 4 cysterny. Rozładunek będzie wiązał się z wytwarzaniem hałasu na poziomie 80,8 dB(A) przez każdy pojazd. Stąd wynika, że sumaryczny dźwięk dla dwóch pojazdów wyniesie orientacyjnie 84 dB(A). Ocenia się, że hałas ten nie będzie rozprzestrzeniał się poza teren Elektrociepłowni - poziom ok. 84 dB(A) odpowiada szacunkowo poziomowi dźwięku o wartości ok. 25 dB(A) w odległości usytuowania terenów chronionych, tj. 240 m.
*

Poziomy mocy akustycznych źródeł hałasu takich jak wentylatory czy dmuchawy, zależne są od doboru urządzeń i stosowanych zabezpieczeń akustycznych.
Każdy z dwóch wentylatorów zamontowanych na zbiornikach magazynowych biomasy będzie źródłem hałasu na poziomie 80 dB(A), zakładając jedną płaszczyznę odbicia. Stąd wynika, że sumaryczny dźwięk dla dwóch urządzeń wyniesie orientacyjnie 83 dB(A), co szacunkowo odpowiada poziomowi dźwięku o wartości ok. 24 dB(A) w odległości usytuowania terenów chronionych akustycznie, tj. 240 m. Dodatkowo można zastosować obudowę zmniejszającą poziom hałasu. Hałas ten będzie wytwarzany okresowo, w ciągu dnia, podczas przeładunku biomasy z cysterny. Przyjmując przeładunek 4 autocystern w ciągu godziny (po dwie na zbiornik) będzie to ok. 40 min./h i w ciągu doby powtarzać się będzie czterokrotnie (zakładając 15 transportów pyłu biomasowego w ciągu doby).
Każda z czterech dmuchaw (niskociśnieniowych, o wydajności ok. 2 250 Nm³/h każda) zamontowanych na początku pyłoprzewodów będzie wytwarzać hałas na poziomie 93 dB(A). Stąd wynika, że sumaryczny dźwięk dla czterech urządzeń wyniesie orientacyjnie 99 dB(A), co szacunkowo odpowiada poziomowi dźwięku o wartości ok. 40 dB(A) w odległości usytuowania terenów chronionych akustycznie, tj. 240 m. Poziom hałasu będzie jeszcze mniejszy ze względu na zamontowanie dmuchaw we wspólnej stacji kontenerowej. Dodatkowo dmuchawy można zainstalować w obudowie dźwiękochłonnej zmniejszającej poziom hałasu. Hałas ten będzie wytwarzany w sposób ciągły. 
Instalacja pyłoprzewodów, w zależności od transportowanego medium, może być liniowym źródłem hałasu o poziomie ok. 96 dB w miejscu kolanek, co szacunkowo odpowiada poziomowi dźwięku o wartości ok. 37 dB(A) w odległości usytuowania terenów chronionych akustycznie, tj. 240 m. Dodatkowo hałas ten będzie podlegał autoekranowaniu obiektów i budynków sąsiednich dla planowanej inwestycji, tj. elektrofiltru dla kotła K8, silosu popiołu dla kotłów K5 i K8 oraz kotłowni dla kotła K8.
*

Ocenia się, że propagacja hałasu wynikająca z użytkowania instalacji, zasięg jej oddziaływania odniesiony do najbliżej usytuowanej zabudowy chronionej akustycznie nie wymaga podjęcia dodatkowych działań ograniczających poziom hałasu, poza proponowanymi w koncepcji rozwiązaniami w odniesieniu do instalacji wentylatorów i dmuchaw, wyposażonych w skuteczne zabezpieczenia akustyczne ograniczające moc akustyczną do wymaganych poziomów, tak aby równoważny poziom hałasu nie przekraczał 45 dB(A) na terenach chronionych w ciągu nocy oraz 55 db(A) w ciągu dnia. Obiekt lokalizowany jest w strefie przemysłowej, stąd też emisja wynikająca z jego eksploatacji będzie zdecydowanie maskowana przez istniejące tło.
Ścieki
Planowana instalacja nie wiąże się bezpośrednio z powstawaniem ścieków. Natomiast urządzenia, do których będzie podłączona oraz teren, na którym będzie realizowana jest wyposażony w infrastrukturę tego typu.
3.4.1.5. Na etapie realizacji

Na etapie realizacji ilość powstających ścieków bytowych jest pomijalnie mała i realizowana będzie w istniejących węzłach sanitarnych.
3.4.1.6. Na etapie eksploatacji

Instalacja magazynowania i ciągu pneumatycznego biomasy nie powoduje powstawania ścieków. Gospodarka wodno-ściekowa związana z eksploatacją urządzeń w budynku kotłowni, z którym ciąg pneumatyczny biomasy będzie połączony nie ulegnie zmianie w związku z przeprowadzeniem planowanej inwestycji
.
Odpady

Odpady występują od momentu rozpoczęcia procesu realizacji inwestycji, poprzez okres eksploatacji instalacji, aż do momentu jej likwidacji.

Poniżej przedstawiono skrótowo charakterystykę gospodarki odpadami uwzględniającą ich specyfikę zależną od okresu, w którym zostały wytworzone w ramach realizacji i użytkowania instalacji.
Należy podkreślić, że Elektrociepłownia posiada pozwolenie zintegrowane uwzględniające wytwarzanie odpadów i gospodarka odpadami w ramach użytkowania instalacji będzie prowadzona w sposób ujęty w tej decyzji.
3.4.1.7. Na etapie realizacji

Budowa instalacji prowadzona będzie przez wyspecjalizowane firmy zewnętrzne, określane w tym przypadku jako wytwórca powstałych odpadów. Zaznaczyć bowiem należy, że zgodnie z definicją art. 3 ust. 3 pkt 22 Ustawy o odpadach  „wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej”. Gospodarka odpadami na etapie budowy będzie realizowana przez ww. firmy, posiadające aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności, wydane zgodnie z obowiązującym prawem. W związku z powyższym poniżej przedstawiono jedynie ogólny opis odpadów mogących powstawać na etapie powstawania inwestycji. Sposób gromadzenia czy unieszkodliwiania będzie organizowany przez firmy realizujące przedsięwzięcie.

Odpady budowlane, w tym masy ziemne z wykopów, stanowią wszelkie pozostałości z prac związanych z budową, przebudową i remontami obiektów budowlanych i instalacji. Zawierają gruz budowlany, zniszczone materiały budowlane, resztki środków pomocniczych oraz domieszki opakowań, szkła, ceramiki, materiałów izolacyjnych, papieru, tworzyw sztucznych, kamieni, itp.

W grupie tej mogą wystąpić następujące rodzaje odpadów:

· odpady materiałów i elementów budowlanych (np. beton),
· opakowania z papieru, tektury, tworzyw sztucznych, drewna, metalu (np. po elementach instalacji, tj. wentylatorach, dmuchawach, filtrach),

· odpady i złomy metaliczne, stopów metali oraz odpady spawalnicze (np. odpady z montażu elementów magazynu biomasy i ramy, na której będzie zainstalowany),
· gleba i ziemia – w tym grunt z wykopów, kamienie,
· materiały izolacyjne (np. odpady izolacji cieplnych i przeciwwilgociowych),
· tkaniny do wycierania i ubrania ochronne (np. zużyta odzież pracowników przy montażu instalacji),

· inne odpady z budowy, remontów i demontażu – w tym zmieszane odpady pozostałe takie jak niewykorzystane i przeterminowane farby i lakiery (z pokrywania instalacji), opakowania po materiałach sypkich, płynnych i mazistych, oleje i smary z maszyn budowlanych – olejowe odpady niebezpieczne.

3.4.1.8. Na etapie eksploatacji

W ramach użytkowania instalacji powstają odpady z następujących procesów:

· separacja metali ferromagnetycznych z pyłu biomasowego,

· okresowe serwisowanie instalacji elektrycznej,

· odpylanie spalin (nie objęte wnioskiem o wydanie decyzji środowiskowej - podane w celu przedstawienia zalet z wprowadzenia biomasy w strukturę paliw spalanych w Elektrociepłowni),

· odżużlanie kotłów (nie objęte wnioskiem o wydanie decyzji środowiskowej - podane w celu przedstawienia zalet z wprowadzenia biomasy w strukturę paliw spalanych w Elektrociepłowni).

Odpady z tych procesów nie są zaliczane do odpadów niebezpiecznych. Eksploatacja instalacji nie wiąże się z powstawaniem odpadów niebezpiecznych.

Odpady przeznaczone do wykorzystania lub unieszkodliwiania poza terenem obiektu będą gromadzone i przechowywane w celu zebrania partii wysyłkowej, a następnie odbierane na podstawie kontraktu serwisowego przez firmy, posiadające stosowne zezwolenie prezydenta (starosty).
Czasowe gromadzenie odpadów, odbywać się będzie w sposób zgodny z wymogami przeciwpożarowymi, przy uwzględnieniu konieczności zabezpieczenia środowiska przed ich szkodliwym oddziaływaniem i odpowiednich warunków sanitarno - higienicznych dla pracowników.
Przyjęto, że konserwacja instalacji prowadzona będzie przez wyspecjalizowane firmy (serwisy) zewnętrzne, określane w tym przypadku jako wytwórca powstałych odpadów. Zaznaczyć bowiem należy, że zgodnie z definicją art. 3 ust. 3 pkt 22 Ustawy o odpadach  „wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej”.
Ilość odpadów w postaci metali ferromagnetycznych jest podana szacunkowo i będzie zależeć od jakości dostarczanego przez dostawcę paliwa.

Tabela 9. 
Odpady powstające podczas eksploatacji instalacji.
	Lp.
	Rodzaj odpadu
	Kod
	Ilość, Mg/rok
	Przyczyna powstawania
	Miejsce gromadzenia
	Sposób postępowania

	-
	Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej
	-
	-
	-
	-
	-

	1
	Żelazo i stal
	17 04 05
	0,5

	separacja metali ferromagnetycznych z pyłu biomasowego
	tak jak obecnie tego typu odpady - teren złomowca (utwardzony teren)
	przekazywane specjalistycznej firmie do odzysku

	-
	Odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do  16 02 13
	16 02 14
	0,005

	serwisowanie instalacji elektrycznej instalacji
	odbierane na bieżąco przez serwis (obecnie również gromadzone w magazynie budowlano-hutniczym)
	odbierane przez serwis


*
Uwaga! Poniższy opis dotyczący współspalania pyłu biomasowego z miałem węgla kamiennego nie jest objęty wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i podany jest w celu przedstawienia zalet z wprowadzenia biomasy w strukturę paliw spalanych w Elektrociepłowni (obliczenia wskaźnikowe). 

Współspalanie biomasy doprowadzi do zmniejszenia odpadów paleniskowych. W poniższej tabeli przedstawiono jakie odpady będą powstawać w wyniku pracy układu kotłów K5 i K6 zasilanych pyłem biomasowym z planowanej instalacji magazynowania, przy zakładanej strukturze zużycia paliw, tj. 48 000 Mg węgla i 67 000 Mg biomasy.

Tabela 10. 
Odpady powstające podczas współspalania biomasy z węglem w kotłach OP-130 nr 5 i 6 (poniższe wskaźnikowe obliczenia dotyczące współspalania pyłu biomasowego z miałem węgla kamiennego nie są objęte wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i podane są w celu przedstawienia zalet z wprowadzenia biomasy w strukturę paliw spalanych w Elektrociepłowni).
	Lp.
	Rodzaj odpadu
	Kod
	Ilość, Mg/rok
	Przyczyna powstawania
	Miejsce gromadzenia
	Sposób postępowania


	1
	Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 14
	10 01 15
	2 445
	ze spalania:

- pyłu biomasowego (1 005 Mg/a)

- miału węgla kamiennego (1 440 Mg/a)
	stalowy i żelbetowy zbiornik żużla - istniejący
	przekazywane specjalistycznej firmie do odzysku lub unieszkodliwiania lub przekazywane w celu gospodarczego wykorzystania

	2
	Popioły lotne ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 16
	10 01 17
	9 690
	ze spalania:

- pyłu biomasowego (2 010 Mg/a)

- miału węgla kamiennego (7 680 Mg/a)
	stalowy i żelbetowy zbiornik popiołu - istniejący
	przekazywane specjalistycznej firmie do odzysku lub unieszkodliwiania lub przekazywane w celu gospodarczego wykorzystania


3.5. Transgraniczne oddziaływanie na środowisko

Transgraniczne oddziaływanie na środowisko nie będzie występowało (najbliższa lądowa granica to granica Polski z Rosją, która przebiega w odległości ok. 40 km od Elektrociepłowni).

3.6. Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy o ochronie przyrody znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania

W zasięgu oddziaływania na środowisko, mogącym wynikać z emisji do środowiska – pyłów, spalin i hałasu nie występują żadne formy ochrony przyrody utworzone lub ustanowione na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
4. Załączniki

� 	Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, znak ŚR.V.6619/1/06/07, z dn. 16 lutego 2007 r. udzielająca Elektrociepłowni Elbląg Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do spalania paliw o mocy nominalnej ponad 50 MWt położonej w Elblągu przy ul. Elektrycznej 20a, skorygowana poprzez:


- Postanowienie dotyczące sprostowania oczywistych pomyłek w decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, znak ŚR.V.6619/1/06/07, z dn. 16 lutego 2007 r. – wydane przez Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie dn. 30 marca 2007 r., znak ŚR.V6619/1/07


- Zmianę do decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, znak ŚR.V.6619/1/06/07, z dn. 16 lutego 2007 r. – wydaną przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie dn. 30 października 2008 r., znak OŚ.PŚ.7650-17/08


� 	Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla Elektrociepłowni Elbląg Sp. z o.o. w Elblągu – Ekologiczne Biuro Konsultacyjne Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska, 2004 r.


� 	Dokumentacja z technicznych badań podłoża gruntowego dla obiektów projektowanych w ramach modernizacji elektrociepłowni przy ul. Elektrycznej w Elblągu – Gdańsk, marzec 1993 r.


� 	Elektrociepłownia pobiera obecnie wodę z miejskiej sieci wodociągowej w ilości 170 m³/h na cele socjalno-bytowe i technologiczne oraz z rzeki Elbląg w ilości 211 200 m³/d (max 8 800 m³/h) na cele chłodnicze, produkcji wody zdemineralizowanej w Stacji Uzdatniania Wody, płukania sit z ujęć wody.


� 	Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla Elektrociepłowni Elbląg Sp. z o.o. w Elblągu – Ekologiczne Biuro Konsultacyjne Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska, 2004 r.


� 	j.w.


� 	Frakcyjna skuteczność odpylania elektrostatycznego a przepływy gazu  w elektrofiltrach – Sarna M., Sładkowska-Rybka B., Jędrusik M., Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów, 2003 r.


� 	Final Report for Measurement of Primary Particulate Matter Emissions from Light-Duty Motor Vehicles – Center for Environmental Research and Technology, College of Engineering, University of California, 1998 r.


� 	Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla Elektrociepłowni Elbląg Sp. z o.o. w Elblągu – Ekologiczne Biuro Konsultacyjne Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska, 2004 r.


� 	Elektrociepłownia obecnie pobiera wodę z miejskiej sieci wodociągowej w ilości 170 m³/h na cele socjalno-bytowe i technologiczne, z rzeki Elbląg w ilości 211 200 m³/d (max 8 800 m³/h) na cele chłodnicze, produkcji wody zdemineralizowanej w Stacji Uzdatniania Wody, płukania sit z ujęć wody. Elektrociepłownia wprowadza: do kanalizacji miejskiej 33 m³/d ścieków socjalno-bytowych, do kanalizacji deszczowej Grupy Żywiec Browar w Elblągu 193,8 dm³/s wód opadowych, do rzeki Elbląg: 211 110 m³/d wód pochłodniczych, 720 m³/d ścieków technologicznych, 1 240 m³/d wód opadowych oczyszczonych w systemie AWAS-HI-2000, 70 m³/d wód pochłodniczych oczyszczonych w systemie AWAS-HI-2000, 20 m³/d ścieków technologicznych oczyszczonych w systemie AWAS-HI-2000.


�     W stanie istniejącym Elektrociepłownia wytwarza 1 000 Mg tego rodzaju odpadu rocznie, a więc wzrost ich ilości jest pomijalny.


� 	W stanie istniejącym Elektrociepłownia wytwarza 1 Mg tego rodzaju odpadu rocznie, a więc wzrost ich ilości jest pomijalny.


� 	Na podstawie wskaźników uzyskanych z rzeczywistych instalacji kotłów pyłowych, odpylanych elektrofiltrami, tj. odpady paleniskowe - 3% w stosunku do masy węgla, popioły lotne – 16% w stosunku do masy węgla oraz na podstawie wskaźnika zawartego w „Inwentaryzacji emisji do powietrza SO2, NOx, CO, NH3, pyłów, metali ciężkich, NMLZO i TZO w Polsce za rok 2008” opracowanej przez Instytut Ochrony Środowiska i KASHUE-KOBIZE, tj. 0,019 kg/GJ (popioły lotne - 3% w stosunku do masy biomasy), a także wskaźnika uzyskanego z rzeczywistej instalacji opalanej biomasą, tj. żużle – 1,5% w stosunku do masy biomasy.





____________________________________________________________________________________________________________________________________________

[image: image4.emf]
DEOS Liliana Mirosz                                                                                                                   2

_1366107276.unknown

