Załącznik Nr 1 do decyzji 

DGKiOŚ-ROŚ.6220.8.2014.BC
z dnia 06.08.2014
o środowiskowych uwarunkowaniach 

Charakterystyka przedsięwzięcia pn.:
„Budowa bloku gazowo-parowego o mocy elektrycznej ok. 115 MWe w Elblągu 

wraz z infrastrukturą”
Przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie wydzielonej działki w obrębie istniejącej elektrociepłowni „Energa-Kogeneracja Sp. z .o.o. ul. Elektryczna 20 a, 82-300 Elbląg, na działce ewidencyjnej nr 180/2, obręb 1 która jest własnością Energa Kogeneracja Sp. z o.o. Na cele realizacji bloku gazowo-parowego przewidziano konieczność wygospodarowania terenu o powierzchni minimum 0,3 ha. Inwestycję przewiduje się zlokalizować na terenie zajmowanym przez składowisko węgla nr 2, na części składowiska węgla nr 1 oraz w miejscu istniejących budynków: magazynu odzieżowego; warsztatu mechanicznego, warsztatu elektrycznego, magazynu smarów i olejów, wózkowni oraz części toru kolejowego a także odcinka estakady miejskiej sieci ciepłowniczej. Ponadto przewiduje się wykorzystanie budynku starej kotłowni „Borsig”  na kotłownię rezerwowo-szczytową
Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na budowie bloku gazowo-parowego o mocy elektrycznej ok. 115 MWe wraz z infrastrukturą. Projektowany blok gazowo-parowy składać się będzie z głównych urządzeń wytwórczych:
· kotła odzyskowego,
· turbiny gazowej z generatorem,
· turbiny parowej z generatorem,

· 3 kotłów wodnych rezerwowo-szczytowych,

· 1 kotła parowego rozruchowo-rezerwowego.

Układ technologiczny będzie układem wielowałowym (multi-shaft), tzn. każda turbina będzie niezależnie napędzała współpracujący z nią generator. Paliwem będzie gaz ziemny wysokometanowy, o zakładanej wartości opałowej paliwa: 34,21 MJ/Nm3. Gaz ziemny nie będzie magazynowany na terenie planowanego przedsięwzięcia. Gaz ziemny zostanie doprowadzony rurociągiem do projektowanej stacji pomiarowej. Zakłada się, że stacja ta zostanie zlokalizowana na terenie wydzielonym z terenu Elektrociepłowni. Przyjęta przepustowość stacji pomiarowej wynosi 31500 Nm3/h, a ciśnienie gazu w miejscu włączenia do gazociągu źródłowego wynosi: pmin = 3,0 MPa, pmax = 8,4 MPa.
Projektowane parametry techniczne bloku są następujące:

· moc elektryczna nominalna turbozespołu TP bez uwzględnienia ciepłownictwa i produkcji pary technologicznej: 38,2 MWe,
·  moc elektryczna turbozespołu TP w pracy kogeneracyjnej (max. produkcja pary technologicznej i ciepła): 26,3 MWe,
· moc elektryczna nominalna turbozespołu TG: 81,1 MWe,
· moc elektryczna nominalna BGP (kondensacja): 119,3 MWe,
· moc elektryczna BGP w pracy kogeneracyjnej (zima): 107,4 MWe,
·  moc elektryczna BGP w pracy kogeneracyjnej (lato): 113,5 MWe,
· moc cieplna BGP w parze technologicznej: 12 MWt,
· moc cieplna BGP w wodzie sieciowej: 71,0 MWt,
· zużycie gazu: 24 454 Nm3/h,
· sprawność cieplna BGP brutto (kogeneracja, -13°C): 82,0%,
· parametry pary technologicznej: 1,2 MPa, 280°C,
· parametry wody sieciowej – sezon grzewczy: 122,2°C/ 61°,
· parametry wody sieciowej – okres letni: 70,5°C/ 40,5°C.
PAGE  
1

