Opis wymaganej aktualizacji systemu BMS

- Istniejący system

W budynku Centrum Zarządzania Siecią Miejską w Elblągu istniejący system BMS pracuje w oparciu o sterownik Xenta 731 produkcji Schneider Electric z wbudowanym WEB serwerem, do którego dostęp możliwy jest poprzez przeglądarkę internetową.

Sterownik monitoruje następujące urządzenia i parametry:

- centrale wentylacyjną dla budynku z komunikacją Modbus TCP IP,

- szafy klimatyzacji precyzyjnej z komunikacją Modbus TCP IP,

- czujniki zalania pomieszczeń (4 sztuki) podłączone do wejść sterownika Xenta731,

- czujniki temperatury i wilgotności w pomieszczeniach (5 sztuk) podłączone do wejść sterownika Xenta731,

- stany awaryjne centrali P.Poż (4 sygnały) podłączone do wejść sterownika Xenta731,

- stany awaryjne łączników w rozdzielnicach zasilających RGO1, GRO2, RKGS, 
RKG-UPS (w sumie 36 sygnałów).

Ponadto w budynku zainstalowane są następujące urządzenia niepodłączone do zdalnego monitoringu:

- 2 analizatory parametrów sieci w rozdzielniach głównych,

- agregat prądotwórczy,

- zasilacz UPS komunikacją TCP IP (poza centralnym systemem nadzoru),

- SZR

- Docelowy system

  - Struktura systemu

    - Serwer główny systemu BMS

Dla sprawnej i niezawodnej pracy systemu BMS Zamawiający wymaga zainstalowania jednostki logicznej typu serwer RACK w obudowie do montażu w szafie RACK, o parametrach nie gorszych niż podane w tabeli poniżej:

| Elementy składowe | Ilość i cechy techniczne |
| --- | --- |
| Obudowa | typu Rack , wysokość 1U/2U wraz z szynami i prowadnicą kabli |
| Procesor | Intel Xeon E5-2620 v3 2.4GHz 6-core 1P |
| Płyta główna | dedykowana serwerowa, wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera, minimum 8 gniazd pamięci RAM, min 5 portów USB (w tym min. 2 z przodu, min. 2 z tyłu, min. 1 w środku); port VGA lub DisplayPort z tyłu |
| Pamięć RAM | 32GB RAM typu DDR4-SDRAM z korekcją błędów, funkcje scrubbing i SDDC, możliwość rozbudowy do minimum 192 GB |
| HDD | 4 szt. dysków twardych typu SAS hot-plug, nie mniejsze niż 500GB 10krpm 3,5” każdy, dyski wewnątrz serwera pracujące w macierzy dyskowej RAID, możliwość jednoczesnej instalacji dysków SATA i SAS, możliwość instalacji min. 6 szt. dysków |
| Karty sieciowe | karta sieciowa typu Ethernet z 2 portami 1000Base-T(X) (akceleracja TCP/IP) |
| Kontrolery | kontroler dysków typu SAS 6G minimum 8 portów z obsługą RAID 0,1,10,5, z pamięcią cache 512MB i podtrzymaniem bateryjnym, |
| Inne napędy i moduły | DVD- RW wewnętrzny |
| Karta graficzna | zintegrowana karta graficzna, umożliwiająca wyświetlanie obrazu w rozdzielczości minimum 1280x1024 pikseli |
| Zasilanie i chłodzenie | redundantny zasilacz o mocy minimalnej 650W na 1 moduł, zgodne ze standardem EPA, typu hot plug, nadmiarowe chłodzenie – redundantne wentylatory typu hot-plug |
| Zarządzanie | zintegrowany z płytą główną kontroler zdalnego zarządzania zgodny ze standardem IPMI 2.0 umożliwiający zdalny restart serwera i pełne zarządzanie włącznie z przejęciem zdalnym konsoli graficznej oraz zdalnego podłączenia napędów; umieszczona z przodu chowana karta identyfikacyjna serwera zawierająca nazwę serwera, numer handlowy, numer seryjny, adresy kart sieciowych; oprogramowanie zarządzające i diagnostyczne wyprodukowane przez producenta serwera umożliwiające konfigurację kontrolera RAID, instalację systemów operacyjnych, zdalne zarządzanie, diagnostykę i przewidywanie awarii w oparciu o informacje dostarczane w ramach zintegrowanego w serwerze systemu umożliwiającego monitoring systemu i środowiska (temperatura, dyski, zasilacze itd.) |
| System operacyjny i oprogramowanie | Microsoft Windows Server Standard 2012 R2 x64 ENG 1pk DSP OEI DVD 2CPU/2VM + Microsoft Windows Server CAL 2012 ENG 1pk DSP OEI 5 Clt User CAL Microsoft SQL Server 2012 ENG(pełna wersja ), with Advanced Services (64-bit) Microsoft .NET Framework 4 with Update Oprogramowanie antywirusowe |
| Certyfikaty producenta | certyfikat producenta ISO 9001 w zakresie projektowania, produkcji i serwisu produktów, CE oraz ISO 14001 |
| Dokumentacja | karty gwarancyjne, instrukcje, licencje oprogramowania, nośniki ze sterownikami |
| Akcesoria | komplet montażowy do szafy Rack umożliwiający wysuwanie serwera oraz ramię do kabli |

Zainstalowane na serwerze oprogramowanie ma zapewnić integrację pracy wszystkich urządzeń sieci BMS, umożliwi podgląd online na wszystkie elementy systemu, generowanie zaawansowanych raportów z pracy systemu i zużycia mediów oraz służyć będzie wykonywaniu analiz i zarządzaniu energią.

    - Stanowisko BMS

Zamawiający wymaga zainstalowania na obiekcie komputera z oprogramowaniem stacji operatorskiej BMS zlokalizowanego w pomieszczeniu obsługi technicznej budynku. W ramach niniejszego projektu należy dostarczyć komputer w obudowie typu Tower o parametrach nie gorszych niż podane w tabeli poniżej:

| Elementy składowy | Ilość i cechy techniczne |
| --- | --- |
| Procesor | procesor czterordzeniowy dedykowany do pracy ciągłej, pamięć cache drugiego poziomu min. 8MB, częstotliwość szyny 3.0GHz |
| Płyta główna | zaprojektowana i wyprodukowana dla danego modelu komputera |
| Pamięć RAM | min 16GB DDR3-1600 Dual Channel - możliwość rozbudowy do 64 GB - min. 2 wolne złącza dla rozszerzeń pamięci |
| Dysk twardy | min 500 GB (min. SATA II; min. 7200 rpm, NCQ/3Gbit, 8mb cache), z podziałem na dwie partycje system/dane |
| Karta sieciowa | 1 Gbit/s - obsługa protokołów: WoL, ASF 2.0, PXE - możliwość odczytania adresu MAC karty z BIOS komputera |
| Karta dźwiękowa | -zintegrowana -w standardzie High Definition |
| Karta graficzna | minimum 2GB pamięci własnej (obsługa dwóch monitorów) -2 x DisplayPort lub 2 x HDMI |
| Porty I/O | - min. 4 portów USB 2.0 (w tym min. 2 na panelu przednim) - min. 2 portów USB 3.0 (w tym min. 1 na panelu przednim) - 2x porty PS2, 1x audio line-in, 2x audio line-out, 2x wejście mikrofonowe (wejście mikrofonowe i line-out zdublowane na panelu przednim obudowy) |
| System operacyjny | Microsoft Windows 10 PRO 64bit w polskiej wersji językowej Microsoft Office Pro 2016 |
| Obudowa | typu Tower, zasilacz wbudowany wewnątrz obudowy o mocy min. 400W |

Dla komputera stacji roboczej Zamawiający wymaga dwa monitory 24” IPS LED 
o następujących parametrach:

| Przekątna ekranu, rozdzielczość | 24 cali o rozdzielczości natywnej minimum 1920x1080 pikseli |
| --- | --- |
| Parametry obrazu | odwzorowanie 16,7 miliona kolorów, kontrast 1000:1, jasność min. 250 cd/m2, czas reakcji matrycy max. 6ms, kąty widzenia minimum 170 stopni |
| Wejścia | HDMI™ 2.0 lub DisplayPort |

Oprogramowanie stacji nadzorczej musi zawierać co najmniej następująca funkcjonalność:

- zobrazowanie (wizualizacja) systemu za pomocą plansz odwzorowujących lokalizacje urządzeń na rzutach poszczególnych kondygnacji budynku oraz na schematach technologicznych wentylacji, grzewczych, chłodniczych i innych umożliwiające odczyt danych na temat ich pracy,

- automatyczny zdalny reset niekrytycznych alarmów urządzeń,

- ograniczenie dostępu wielu poziomach w zależności od uprawnień obsługi,

- odczyt komunikatów alarmowych oraz ich potwierdzanie przez obsługę,

- prowadzenie statystyki alarmów,

- generowanie programów (tabel) czasowych dla pracy urządzeń,

- programowanie optymalnego włączania / wyłączania instalacji,

- rejestracja wybranych przez obsługę danych na dysku (trendy),

- rejestracja historii zdarzeń,

- generowanie raportów z pracy systemu,

- prowadzenie zliczania czasu pracy urządzeń,

- wykonanie kopi zapasowej (ręcznie na życzenie obsługi lub automatycznie).

Przed zainstalowaniem oprogramowania stacji graficznej systemu BMS Zamawiający wymaga przedstawienia do akceptacji przykładowe grafiki obrazujące podstawowe instalacje oraz uzgodnienie z Zamawiającym układ menu dostępowego, hierarchię alarmów, etc.

    - Wirtualna tablica synoptyczna

Zamawiający wymaga zainstalowania pulpitu synoptycznego wyświetlającego online wszystkie istotne dane o pracy systemu jak również aktualnie występujące alarmy. Pulpit należy dostarczyć jako 17” panel operatorski z komunikacją BACnet IP bądź komputer przemysłowy w obudowie dostosowanej do montażu na ścianie.

    - Oprogramowanie BMS

Oprogramowanie dla systemu BMS musi być dostarczone w najnowszej dostępnej wersji w chwili wykonania systemu i wyczerpywać wszystkie składniki oprogramowania niezbędne dla spełnienia opisanych w projekcie funkcji na dzień przekazania systemu.

Dostarczone licencje dla oprogramowania stacji operatorskich i serwera systemu muszą być w wersji bez limitu punktów systemu. Limity co do ilości podłączonych punktów mogą wynikać tylko z rekomendacji maksymalnych ilości dla danej wersji systemu.

W ramach dostarczonej licencji użytkownik ma mieć możliwość uzyskania dostępu do systemu za pośrednictwem przeglądarki internetowej (Webstatin). Dostęp taki nie będzie wymagać specjalnego oprogramowania, a przeglądarka ma pracować na aplikacji zawartej w serwerze głównym systemu BMS. W obrębie obiektu, gdzie będzie możliwy dostęp do sieci BMS, wymaga się aby mieć dostęp przez specjalną aplikację (SBO TechTool) na smartfonie/tablecie do podglądu systemu BMS.

Dostęp do systemu poprzez sieć może być limitowany jedynie specyfikacją systemu, a nie typem licencji. Wymagana jest możliwość dostępu do systemu dla minimum 30 użytkowników jednocześnie.

Cała komunikacja na poziomie użytkownika ma odbywać się w języku polskim oraz z obsługą polskich znaków.

  - Zakres integracji do BMS

System ma być z natury otwarty na przyjęcie standardów komunikacyjnych takich jak Modbus, BACnet i inne, powszechnych w technologiach budynkowych. Pozostałe systemy integrowane będą z użyciem bramek komunikacyjnych do standardu BACnet lub Modbus IP.

Zamawiający wymaga wymiany istniejącego sterownika Xenta 731 na sterownik Automation Serwer będący sterownikiem nowej generacji natywnie współpracującym z systemem StruxureWare.

Wraz ze sterownikiem należy wymienić moduły wejść monitorujących do których podłączone zostaną istniejące sygnały :

- z czujników zalania pomieszczeń (4 sztuki – 4 sygnały DI),

- z czujników temperatury i wilgotności w pomieszczeniach (5 sztuk – 10 sygnałów AI),

- stany awaryjne centrali P.Poż (4 sygnały DI),

- stany awaryjne łączników w rozdzielnicach zasilających RGO1, GRO2, RKGS, RKG-UPS (w sumie 36 sygnałów DI).

Dodatkowo do wejść sterownika należy podłączyć:

- sygnały z kontaktronów monitorujących otwarcie drzwi do istotnych pomieszczeń (pom. 0.1 Agregat, pom. 0.2 UPS, pom. 0.3 Rozdzielnia główna, pom. 1.3 Serwerownia),

- sygnał awarii rejestratora CCTV (koszt konfiguracji wyjść rejestratora należy uwzględnić w zakresie prac związanych budową systemu BMS).

W ramach aktualizacji Zamawiający wymaga wymianę istniejących analizatorów sieci na analizatory z komunikacją Modbus RTU (np. analizatory PM3250  Schneider Electric) i włączenie ich do BMS poprzez port komunikacyjny sterownika Automation Serwer Premium.

Zainstalowany w budynku agregat prądotwórczy (model „C250B”; rok produkcji 2010; silnik „Cummins 6CTAA8.3-G2”; prądnica „Dingol DG274H14”) nie posiada możliwości komunikacji do BMS. W celu włączenia go do systemu Zamawiający wymaga zainstalowania i podłączenia do instalacji agregatu dedykowanego przez producenta (firma Lovato)  sterownika typ RGK800SA z komunikacją EXM 1013 Ethernet  (Modbus TCP/IP). Sterownik ten umożliwi monitorowanie do BMS co najmniej następujących informacji o pracy agregatu:

- stan łączników głównych w rozdzielnicy agregatu,

- wartości napięcia po stronie agregatu i instalacji,

- sygnalizacja pracy i czuwania agregatu,

- sygnalizacja awarii agregatu (alarm zbiorczy, awaria silnika, awaria generatora)

- liczba startów agregatu (całkowita, udanych, nieudanych)

- ilość godzin pracy,

- ilość godzin do przeglądu urządzenia,

- temperatura i ciśnienie oleju w układzie,

- poziom paliwa w zbiorniku,

- napięcie akumulatorów,

- tryb pracy (auto / odstawienie / załączenie ręczne)

- inne istotne parametry wskazane przez Zamawiającego.

Zamawiający wymaga możliwości zdalnego (z poziomu BMS) załączenia agregatu do pracy. Zamawiający wymaga, aby agregat był załączany automatyczne, tj. bez nadzoru użytkownika, w sytuacji zaniku zasilania w budynku.

Poprzez sieć IP do systemu BMS włączone zostaną następujące urządzenia:

- centrala wentylacyjna (2 szt. VTS VENTUS „VS-21-R-RH”)

- szafy klimatyzacji precyzyjnej w serwerowni (2 szt. GEA DENCO „D21A”; 2 szt. GEA Multi-DENCO „DMA030UFSIN4PE1”)

- UPS (system złożony z 2 szt. : COVER ENERGY model: „NH Plus 60”; SYS Version: „N10x05_A2R”; DSP1 Version: „B003D00521”; DSP2 Version: „B005D00633”; LCD Version: „V10_53x21A”)

Zamawiający wymaga, aby przewidzieć prace związane z aktualizacją systemu operacyjnego zainstalowanego w UPS do wersji umożliwiającej komunikację z siecią Modbus IP.

Zamawiający wymaga przeprowadzenia przeglądu serwisowego agregatu oraz UPS-ów przed podjęciem prac związanych z aktualizacją systemu BMS (m.in. wymiana oleju, wymiana płynu chłodzącego, wymiana filtrów, sprawdzenie parametrów pracy agregatu, sprawdzenie szczelności układu silnika, sprawdzenie stanu akumulatorów i pozostałych czynności niezbędnych do sprawdzenia prawidłowej pracy agregatu i UPS-ów).

W budynku Centrum Zarządzania Siecią Miejską zainstalowane są liczniki dla głównych pomiarów zużycia mediów (wodomierz, licznik ciepła oraz licznik energii elektrycznej).

Liczniki nie są wyposażone w moduły komunikacyjne do BMS. W celu zintegrowania liczników do systemu potrzebne będą następujące prace:

- dla integracji wodomierza

Wodomierz główny znajduje się poza budynkiem w studzience pomiarowej. Nie będzie on wykorzystywany w systemie BMS. W celu wprowadzenia do systemu informacji na temat zużycia wody projektuje się zainstalowanie w przyłączu wewnątrz budynku dodatkowego wodomierza z komunikacją M-Bus i podłączenie go magistralą do sterownika za pośrednictwem konwertera M-Bus/Modbus RTU do portu komunikacyjnego RS485 sterownika automation serwer.

- dla integracji głównego licznika ciepła

Zainstalowany w węźle cieplnym główny licznik ciepła (Kanstrup Multical 402) należy doposażyć w kartę komunikacyjną umożliwiająca przesyłanie danych w standardzie 
M-Bus RS458. Licznik z kartą podłączony zostanie do magistrali tak jak opisany wcześniej wodomierz.

- dla integracji głównego energii elektrycznej

Zainstalowany obecnie licznik główny energii elektrycznej nie posiada złącza komunikacyjnego do BMS. Dla licznika kończy się jednak wkrótce okres legalizacji i musi on zostać wymieniony na nowy. Przy okazji wymiany zamówiony zostanie nowy licznik z 2 portami komunikacyjnymi RS485. Jeden z portów wykorzystywany będzie przez dostawce energii do rozliczeń drugi zaś podłączony zostanie do bramki komunikacyjnej umożliwiającej odczyt danych z licznika poprzez Modbus TCP/IP i w ten sposób licznik włączony zostanie do sieci BMS. Formalności związane z wymianą licznika pozostają po stronie Zamawiającego.

Dla wszystkich liczników Wykonawca przygotuje maski graficzne obrazujące w formie tabularycznej parametry dotyczące zużycia wody i energii, zarówno wartości odczytane z liczydeł w czasie rzeczywistym jak również wartości chwilowe i szczytowe zużycia oraz inne istotne parametry (np. temperaturę i przepływ wody w wypadku licznika ciepła, napięcia, prądy i częstotliwość itp.). Z liczników do BMS zostaną również wprowadzone alarmy niesprawności urządzeń.

Zamawiający wymaga, aby system BMS dawał możliwość ustalenia harmonogramu automatycznego przesyłania stanów liczników na wskazane adresy e-mail.

Zamawiający wymaga, aby system BMS dawał możliwość wysyłania wiadomości SMS na wskazane numery telefonów komórkowych z informacją o zmianie trybu pracy UPS-ów i agregatu. Zamawiający zapewni aktywną kartę SIM.

- Zamawiający informuje, że planuje w przyszłości dołączyć do systemu BMS jednostki wyniesione Miejskiej Sieci Szerokopasmowej. Jako jednostkę wyniesioną należy rozumieć instalację serwera automatyki, który będzie nadzorował pracę urządzeń i czujników zainstalowanych w danej lokalizacji i będzie komunikował się z systemem BMS poprzez protokół IP. Zamawiający wymaga, aby system BMS dawał możliwość rozbudowy o obsługę jednostek wyniesionych w ilości min. 180 lokalizacji. Zamawiający wymaga, aby system BMS dawał możliwość rozbudowy w miarę wzrostu lub zmian w potrzebach obiektu i jednostkach wyniesionych. Zastosowane wielkości i ilości sterowników pokrywać muszą całkowicie wszystkie punkty systemu automatyki oraz instalacji obsługiwanych przez sterowniki (np. czujniki temperatury, wilgotności, stany załączenia, wyłączenia, położenia, zabezpieczeń, awarii, sygnały wysterowania, sygnały załączenia, wyłączenia napędów urządzeń, inne).

  - Odczyt danych stacja robocza BMS

Wykonawca dostarczy oprogramowanie dla stacji graficznej systemu BMS, wykona maski graficzne oraz podłączy na grafikach punkty obrazujące wartości odczytów i stany urządzeń. Wykonawca zaprogramuje również wszystkie niezbędne alarmy oraz trendy (zapisy wartości) dla istotnych parametrów systemu wskazanych przez użytkownika.

Zakłada się że grafiki będą posiadać strukturę wielopoziomową począwszy od planu samych pomieszczeń z naniesionymi urządzeniami do schematów szaf odzwierciedlających technologię i stany wszystkich monitorowanych urządzeń.

Nawigacja pomiędzy grafikami będzie możliwa poprzez wybór poszczególnych symboli na grafice i stopniowe przejście od mapy z lokalizacją punktów sieci do wartości pojedynczych odczytów konkretnych stanów i wartości w pomieszczeniach i szafach.

Wykonawca przed zainstalowaniem grafik na stacji operatorskiej przedstawi ich plany do akceptacji przez Zamawiającego.

Dodatkowo Wykonawca oprogramuje dla pulpitu synoptycznego wyświetlającego online grafikę obrazującą wszystkie istotne dane o pracy systemu jak również aktualnie występujące alarmy. Ilość i treść danych Wykonawca uzgodni z użytkownikiem. Zamawiający zakłada, że treści związane z oprogramowaniem pulpitu ograniczą się do maksymalnie 3 stron formatu 17”.

- Lista urządzeń dla modernizacji systemu monitoringu

  - Urządzenia dla systemu

| Lp | Artykuł | Ilość | Nazwa elementu | Dostawca |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SXWASPXXX10001 | 1 | Serwer Automatyki AS-P | Schneider Electric |
| 2 | SXWDI16XX10001 | 3 | Moduł wejść DI-16, 16 wejść DI | Schneider Electric |
| 3 | SXWUI16XX10001 | 1 | Moduł wejść UI-16, 16 wejść UI | Schneider Electric |
| 4 | SXWPS24VX10001 | 1 | Moduł zasilania PS-24V, 24V AC/DC | Schneider Electric |
| 5 | SXWTBASW110002 | 1 | Podstawa przyłączeniowa TB-ASP-W1 | Schneider Electric |
| 6 | SXWTBPSW110001 | 1 | Podstawa przyłączeniowa TB-PS-W1, dla modułu zasilania | Schneider Electric |
| 7 | SXWTBIOW110001 | 4 | Podstawa przyłączeniowa TB-IO-W1, dla modułów we/wy | Schneider Electric |
| 8 | METSEPM3250 | 2 | Miernik parametrów sieci ze złączem komunikacyjnym RS484 Modbus | Schneider Electric |
| 9 | EDS-205 | 1 | Switch przemysłowy 5 portów RJ 10/100Mb/s | Moxa |
| 10 | RGK800SA + EXM 1013 Ethernet | 1 | Sterownik agregatu prądotwórczego | Lovato |
| 11 | SLS-500 M-BUS -> MODBUS | 1 | Konwerter magistrali M-Bus do Modbus | HIQUEL |
| 12 | 5550-1030 | 1 | Karta komunikacyjna M-Bus dla licznika Multical 402 | Kanstrup |
| 13 | Multical 21 Wired M-Bus | 1 | Wodomierz ultradźwiękowy z komunikacją M-Bus | Kanstrup |
| 14 | N2020 | 1 | Bramka komunikacyjna do standardu Modbus IP dla licznika energii elektrycznej | Numeron |
| 15 |  | 1 | Bramka do wysyłania wiadomości SMS |  |

  - Sprzęt komputerowy i oprogramowanie

| Lp | Artykuł | Ilość | Nazwa elementu | Dostawca |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PowerEdge R430 | 1 | Komputer dla serwera BMS (zgodnie ze specyfikacją w cz. 2.1.1 ) | DELL |
| 2 | Dell Precision T7810 | 1 | Komputer dla stacji roboczej (zgodnie ze specyfikacją w cz. 2.1.2) | DELL |
| 3 | Dell U2415 | 2 | Monitor 24" dla stacji roboczej | DELL |
| 4 | IPPC-9171G-R1 | 1 | Przemysłowy komputer panelowy | ELMARK |
| 5 | SXWSWESXX00001 | 1 | Licencja Enterprise Server SW-ES-BASE-0 | Schneider Electric |
| 6 | SXWSWWORK00001 | 1 | Licencja Workstation SW-STATION-STD-0 | Schneider Electric |

- Uwagi końcowe

Zamawiający informuje, że nie posiada szczegółowej dokumentacji istniejącej infrastruktury oraz systemu BMS.

Zamawiający wymaga uzupełnienia brakującej infrastruktury kablowej, w związku z tym zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej w budynku Centrum Zarządzania Siecią Miejską, przed złożeniem ofert.

Zamawiający wymaga dostarczenia dokumentacji powykonawczej aktualizacji systemu BMS wraz ze schematami.

W czasie trwania gwarancji Zamawiający wymaga świadczenia usług konsultacyjnych (np. pomoc przy konfiguracji nowych usług, pomoc w znalezieniu usterki).

Zamawiający wymaga przeprowadzenia szkolenia w zakresie obsługi i konfiguracji systemu BMS.

Wykonawca zobowiązany będzie w czasie trwania gwarancji do wykonania 3 bezpłatnych przeglądów całego systemu, które zostaną zakończone protokołami z wykonanego przeglądu.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w czasie realizacji zamówienia zapewnił ciągłość zasilania dla urządzeń w budynku.

Zamawiający wymaga, aby na przedmiot zamówienia Wykonawca udzielił gwarancji jakości na okres co najmniej 36 miesięcy.

Dokument powstał na podstawie projektu koncepcyjno/ofertowego: „Modernizacja systemu monitoringu w obiekcie Centrum Zarządzania Kryzysowego i Ratownictwa oraz Miejskiej Sieci Szerokopasmowej” przygotowanego na zlecenie Gminy Miasto Elbląg przez Schneider Electric Polska Sp. z o.o. w Warszawie.

Struktura modernizowanej sieci BMS w budynku Centrum Zarządzania Siecią Miejską