Urząd Miejski

ul. Łączności 1

82-300 Elbląg
Elbląg, dnia 14.02.2011r.
GKiOŚ.OŚ.IX.7625 - 66/2010 

D E C Y Z J A
 Na  podstawie  art. 71, art. 73,  art. 75 ust.1 pkt 4, art. 77, art. 79, art. 80, art. 82, art.85 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227 z późn. zmianami) i  § 2 ust. 2 pkt 1a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) i § 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r.  w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 , poz. 1397) oraz  art. 104  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zmian.)

po rozpatrzeniu wniosku

ENERGA KOGENERACJA Sp. z o.o. ul. Elektryczna 20A, 82-300 Elbląg w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia: „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w ENERGA KOGENERACJA Sp. z o.o.” realizowanego na działce ewidencyjnej Nr 180 obręb 1 przy ul. Elektrycznej 20A w Elblągu, po przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko 
orzekam:
Określam następujące środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia; „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w ENERGA KOGENERACJA Sp. z o.o.” realizowanego na działce ewidencyjnej Nr 180 obręb 1 przy ul. Elektrycznej 20A w Elblągu, którego charakterystyka stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia.
Planowane przedsięwzięcie kwalifikowane jest jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, wymagające sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, na podstawie § 2 ust. 2, pkt. 1a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z  kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U.  Nr 257, poz. 2573 z późn. zmian.). Zgodnie z zapisem § 2 ust. 2, pkt. 1a w.w. rozporządzenia do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu jest wymagane zaliczane są przedsięwzięcia realizowane na terenie zakładu lub obiektu zaliczonego do przedsięwzięć wymienionych w § 2 ust.1 będące przedsięwzięciami wymienionymi w § 3 ust. 1 rozporządzenia.

W danym przypadku planowane przedsięwzięcie jest realizowane na terenie elektrociepłowni wymienionej w §2 ust. 1 pkt 3  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia                 9 listopada 2004r. – elektrownie konwencjonalne, elektrociepłownie lub inne instalacje spalające paliwa w celu wytwarzania energii elektrycznej lub cieplnej , o mocy cieplnej nie niższej niż 300 MW rozumianej jako ilość energii wprowadzanej w paliwie do instalacji w jednostce czasu przy ich nominalnym obciążeniu.
Planowane przedsięwzięcie polegające na modernizacji istniejącej stacji uzdatniania wody (SUW) wraz z oczyszczalnią ścieków zaliczane jest do przedsięwzięć wymienionych                      w  § 3 ust. 1, pkt. 72 – instalacje do oczyszczania ścieków.
W świetle powyższego zgodnie z § 2 ust. 2 pkt. 1a w/w Rozporządzenia stwierdzającym, że przedsięwzięcia wymienione   w § 3 ust. 1 rozporządzenia realizowane na terenie zakładu lub obiektu zaliczonego do przedsięwzięć wymienionych w § 2 ust. 1 wymagają obligatoryjnie sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 
Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie ENERGA KOGENERACJA              Sp. z o.o. przy ul. Elektrycznej 20A w Elblągu, na działce ewidencyjnej Nr 180 obręb 1. Elektrociepłownia położona jest nad rzeką Elbląg, w północnej części miasta, około 2 km               od centrum.

Inwestycja polega na modernizacji stacji uzdatniania wody (SUW) wraz z oczyszczalnią ścieków. Stacja wraz z oczyszczalnią ścieków zostanie zlokalizowana w istniejącym budynku SUW (budynek istniejącej oczyszczalni ścieków prawdopodobnie zostanie rozebrany lub przeznaczony na inne cele).

Planowane przedsięwzięcie obejmuje:

· zmianę technologii uzdatniania wody,

· zmianę technologii oczyszczania ścieków,

· budowę stanowiska rozładunku autocystern dla potrzeb SUW.
Podstawowym celem realizacji planowanej inwestycji jest produkcja zdemineralizowanej wody oraz dostosowanie warunków przeładunku substancji niebezpiecznych (kwas solny, ług sodowy) do obowiązujących przepisów. Realizacja przedsięwzięcia umożliwi całkowitą rezygnację z korzystania na potrzeby technologiczne z wody wodociągowej, gdyż  nowa technologia uzdatniania wody pozwoli na demineralizację wody powierzchniowej o zawartości chlorków do 1600 mg/m3, a wiec wody morskiej w trakcie występowania  tzw. „cofki”.
2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.

2.1.  W fazie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia należy podjąć następujące działania:

1) Oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko nie może powodować przekroczenia standardów jakości środowiska poza terenem, do którego prowadzący instalację ma tytuł prawny.

2) Hałas powstający na terenie nie może przekraczać dopuszczalnych norm akustycznych na granicy działki.
3) Zorganizować plac budowy i jego zaplecze oraz prowadzić drogi techniczne zapewniając oszczędne korzystanie z terenu i minimalne przekształcenie jego powierzchni, a po zakończeniu budowy teren przywrócić do stanu poprzedniego /przeprowadzić rekultywację/. 

4) Stosować przy budowie wyłącznie sprawne środki transportu oraz sprzęt zmechanizowany posiadający niezbędne atesty. 
5) Wszelkie prace budowlane prowadzić wyłącznie w porze dziennej w godzinach od 600 do 2200.
6) Zapewnić właściwe gospodarowanie odpadami wytwarzanymi w czasie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia, w tym minimalizować ich ilość, składować je selektywnie w wydzielonych i przystosowanych miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostawaniem się do środowiska  substancji szkodliwych oraz zapewnić ich sprawny odbiór lub ponowne wykorzystanie.
7) Magazynować wytwarzane odpady niebezpieczne w szczelnych pojemnikach wykonanych z materiałów odpornych na działanie substancji zawartych w tych odpadach, a następnie przekazywać do utylizacji wyspecjalizowanym firmom posiadającym zezwolenia w zakresie świadczonych usług.
8) Emisja wprowadzanych do powietrza substancji zanieczyszczających musi zapewnić dotrzymanie norm jakości powietrza na terenach sąsiadujących z obiektem.
9) Przedsięwzięcie nie może powodować przekroczeń norm akustycznych na terenach podlegających ochronie. W tym celu należy zastosować urządzenia o niskim poziomie mocy akustycznej i ewentualnie zaprojektować tłumiki akustyczne na urządzeniach będących źródłem przekroczeń norm hałasu w środowisku.
10) Zabezpieczyć wody powierzchniowe przed zasypywaniem wskutek prowadzonych prac oraz przed spływem i przenikaniem zanieczyszczeń pochodzących z wypłukiwania materiałów stosowanych do budowy, wycieków z maszyn oraz przed ściekami z terenu budowy i zaplecza technicznego.

11) Na etapie eksploatacji ścieki przemysłowe (technologiczne ze SUW) przed wprowadzeniem do odbiornika powinny być oczyszczone.

12) na etapie eksploatacji ścieki socjalno – bytowe odprowadzać do miejskiej oczyszczalni ścieków w Elblągu.

13) wody opadowe i roztopowe przed wprowadzeniem do odbiornika winny być podczyszczone.

14) Ścieki przemysłowe (technologiczne) należy odprowadzać do wydzielonej kanalizacji przemysłowej zakładu i podczyszczać ich razem z pozostałymi ściekami przed wprowadzeniem do rzeki Elbląg, zgodnie z warunkami jakie należy spełniać przy wprowadzaniu ścieków do wód. 
15) Wody opadowe z terenu zakładu należy odprowadzać w sposób zgodny z warunkami jakie należy spełniać przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi.

16) Przed oddaniem instalacji do eksploatacji należy uzyskać wymagane prawem pozwolenia.

2.2.  Stwierdza się brak negatywnego wpływu przedsięwzięcia na siedliska przyrodnicze oraz gatunki roślin i zwierząt dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000 w okolicy Elbląga (Zalew Wiślany, Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana oraz Jezioro Drużno) co skutkuje brakiem szczególnych warunków  wykorzystania terenu z uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych i zasobów naturalnych
3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym

1) Należy zastosować technologię oraz materiały budowlane przyjazne środowisku i posiadające wymagane prawem certyfikaty.
2) Zaprojektować szczelną tacę rozładowczą do rozładunku chemikaliów, wyposażoną w studzienkę do zbierania ewentualnych wycieków i kierowanie ich poprzez istniejącą kanalizację technologiczną na oczyszczalnię w SUW.

3) W budynku stacji uzdatniania wody zaprojektować centralną wentylację mechaniczno – nawiewowo – wywiewną wyposażoną w filtry kieszeniowe wraz z wentylacją awaryjną.
4) Odpowietrzanie zbiorników kwasu solnego winno być podłączone do wspólnego absorbera oparów par chlorowodoru, przed wprowadzeniem do emitora.

5) proces uzdatniania wody winien być prowadzony w zamkniętych hermetycznych układach.
4. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczonych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii.

Nie określa się – przedsięwzięcie nie należy do kategorii zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii.

5. Wymogi w zakresie transgranicznego oddziaływania na środowisko, w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Nie określa się – nie stwierdza się  transgranicznego oddziaływania na środowisko.

6. Stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

Nie określa się obszaru ograniczonego użytkowania.

7. Obowiązki w zakresie zapobiegania, ograniczania oraz monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a także wykonania kompensacji przyrodniczej.

1) przed oddaniem instalacji do eksploatacji należy uzyskać wymagane prawem pozwolenia.
2) projektowana instalacja nie może powodować przekroczeń standardów jakości środowiska na terenie, do którego inwestor nie posiada tytułu prawnego, 

3) przedsięwzięcie nie wymaga kompensacji przyrodniczej.

8. Stanowisko w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 1, 10 i 14.

Nie stwierdza się konieczności przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227 z późn. zm.).

9. Stanowisko w sprawie obowiązku przedstawienia analizy porealizacyjnej, jej zakresu i terminu przedstawienia.

Odstępuje się od obowiązku przedstawienia analizy porealizacyjnej .
U z a s a d n i e n i e
ENERGA KOGENERACJA Sp. z o.o. ul. Elektryczna 20A, 82-300 Elbląg wystąpiła z wnioskiem z dnia 08.10.2010r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia: „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w ENERGA KOGENERACJA Sp. z o.o.” realizowanego na działce ewidencyjnej Nr 180 obręb 1 przy ul. Elektrycznej 20A w Elblągu.

Do wniosku załączone były: 
· „Raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia: Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w ENERGA KOGENERACJA Sp. z o.o.”  sporządzony we wrześniu 2010r. przez zespół pod kierownictwem mgr inż. Marka Marciniaka           ATMO-ex Sp. z o.o. Biuro Projektów Ochrony Środowiska ul. Gdańska 91/93,   90-613 Łódź.
· Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmująca przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmująca obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie

· Wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

Przedłożony wniosek po uzupełnieniu spełniał wymogi art. 67 i art. 74 ustawy z dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227 z późn. zmianami).
Przedsięwzięcie kwalifikowane jest jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, wymagające sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, na podstawie § 2 ust. 2, pkt. 1a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z  kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U.  Nr 257, poz. 2573 z późn. zmian.). Zgodnie z zapisem § 2 ust. 2, pkt. 1a w.w. rozporządzenia do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu jest wymagane zaliczane są przedsięwzięcia realizowane na terenie zakładu lub obiektu zaliczonego do przedsięwzięć wymienionych w § 2 ust.1 będące przedsięwzięciami wymienionymi w § 3 ust. 1 rozporządzenia.

W danym przypadku planowane przedsięwzięcie jest realizowane na terenie elektrociepłowni wymienionej w §2 ust. 1 pkt 3  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia                 9 listopada 2004r. – elektrownie konwencjonalne, elektrociepłownie lub inne instalacje spalające paliwa w celu wytwarzania energii elektrycznej lub cieplnej , o mocy cieplnej nie niższej niż 300 MW ( ...).
Jako, że przedsięwzięcie polega na modernizacji istniejącej stacji uzdatniania wody (SUW) wraz z oczyszczalnią ścieków zaliczane jest do przedsięwzięć wymienionych w  § 3 ust. 1, pkt. 72 – instalacje do oczyszczania ścieków.
W świetle powyższego zgodnie z § 2 ust. 2 pkt. 1a w/w Rozporządzenia stwierdzającym, że przedsięwzięcia wymienione   w § 3 ust. 1 rozporządzenia realizowane na terenie zakładu lub obiektu zaliczonego do przedsięwzięć wymienionych w § 2 ust. 1 wymagają obligatoryjnie sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 
W toku postępowania o wydanie przedmiotowej decyzji ustalono, że lokalizacja planowanego  przedsięwzięcia przy ul. Elektrycznej 20A  w Elblągu, w obrębie działki              Nr 180 znajduje się na terenie, dla którego Gmina Miasto Elbląg nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Z analizy „Raportu o oddziaływaniu na środowisko...” wynika, że planowane przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie zakładu posiadającego instalację objętą pozwoleniem zintegrowanym i wchodzić będzie w skład tej instalacji.
Planowane przedsięwzięcie polega na modernizacji istniejącej stacji uzdatniania wody (SUW) i realizowane będzie na terenie ENERGA KOGENERACJA Sp. z o.o. przy                       ul. Elektrycznej 20A w Elblągu, na działce ewidencyjnej Nr 180 obręb 1. Istniejąca na terenie zakładu stacja uzdatniania wody została oddana do użytku w 1982 roku, zaś współpracująca z nią oczyszczalnia ścieków w roku 1999. Woda zdemineralizowana produkowana jest do uzupełnienia strat w obiegu parowym i ciepłowniczym. SUW składa się z: napowietrzacza wody, mieszacza wody, 6 filtrów żwirowych, 4 wymienników jonitowych słabokwaśnych,             3 wymienników sorpcyjnych, 2 desorberów CO2, 3 wymienników kationowych silnokwaśnych, 3 wymienników anionitowych silnozasadowych. 

Ponadto w skład stacji wchodzą następujące urządzenia pomocnicze: 
· zbiorniki: wody surowej, wody rzecznej filtrowanej, wody zdemineralizowanej (3 sztuki), roztworu koagulantu, magazynowe (soli na mokro, stężonego kwasu solnego – 4 szt, stężonego ługu sodowego – 2 szt,)

· neutralizatory: przepływowy i pionowy, 

· filtr solanki, 
· wymiennik jonitowy awaryjny, 
· urządzenie do przetłaczania masy, 
· podgrzewacz wody zdemineralizowanej, 
Stacja w okresie kiedy powstawała zaprojektowana była na wydajność 450 m3 wody/h, w tym 150 m3 wody „demi” i 300 m3 wody zmiękczonej. Zmiany w zapotrzebowaniu na wodę spowodowały, że w chwili obecnej zapotrzebowanie na wodę zdemineralizowaną wynosi ok. 30 m3/h. Oznacza to, że stacja jest bardzo przewymiarowana, a jednocześnie zastosowana w niej technologia oczyszczania wody nie pozwala na wprowadzanie wody surowej o zawartości chlorków powyżej 200 mg/m3. Podstawowym źródłem wody surowej jest woda rzeczna z rzeki Elbląg, a w przypadku wystąpienia zjawiska tzw. „cofki” wody morskiej (stężenia chlorków wzrastają około 20–krotnie), stacja musi korzystać z wody wodociągowej.

Zmodernizowana stacja wraz z oczyszczalnią ścieków zostanie zlokalizowana w istniejącym budynku SUW, a budynek istniejącej oczyszczalni ścieków prawdopodobnie zostanie rozebrany lub przeznaczony na inne cele.
Planowane przedsięwzięcie obejmuje:

· zmianę technologii uzdatniania wody,

· zmianę technologii oczyszczania ścieków,

· budowę stanowiska rozładunku autocystern dla potrzeb SUW.
Podstawowym celem realizacji planowanej inwestycji jest produkcja zdemineralizowanej wody, zmodernizowanie SUW oraz dostosowanie warunków przeładunku substancji niebezpiecznych (kwas solny, ług sodowy) do obowiązujących przepisów. Realizacja przedsięwzięcia umożliwi całkowitą rezygnację z korzystania na potrzeby technologiczne z wody wodociągowej, gdyż  nowa technologia uzdatniania wody pozwoli na demineralizację wody powierzchniowej o zawartości chlorków do 1600 mg/m3, a wiec wody morskiej w trakcie występowania  tzw. „cofki”. Wydajność zmodernizowanej: SUW – 30 m3/h.

Na proces technologiczny Stacji Uzdatniania Wody składają się następujące procesy produkcyjne:
· magazynowanie wody surowej,
· oczyszczanie wstępne - zmodernizowana stacja uzdatniania wody zasilana będzie tylko wodą surową z rzeki Elbląg, w związku z tym wymaga oczyszczania wstępnego, które prowadzone będzie w następujących etapach:

· podgrzew wody surowej prowadzony przy użyciu żywej pary w podgrzewaczu bezprzeponowym,
· koagulacjacja wstępna wody surowej będzie realizowana w oparciu o proces ACTIFLO firmy Veolia,
· mikrofiltracja zawiesin mechanicznych, zanieczyszczeń koloidalnych jak i zawartości związków organicznych oraz fitoplanktonu, w celu zapewnienia efektywnej pracy systemu demineralizacji jonitowej, a zwłaszcza modułów odwróconej osmozy w przypadku „cofki” wody z Zalewu Wiślanego, 
· demineralizacja - woda po wstępnej obróbce kierowana będzie do instalacji demineralizacji wody. Przewiduje się budowę nowej 2-ciągowej instalacji demineralizacji wody zrealizowanej w technologii jonitowej złoża upakowanego pracującej w układzie pełnej automatyki,
· odwrócona osmoza – w przypadku wzrostu zasolenia wody surowej, tj w warunkach tzw „cofki” wody morskiej z Zalewu Wiślanego przewiduje się zastosowanie technologii odwróconej osmozy. Woda wstępnie uzdatniona po procesie koagulacji i mikrofiltracji będzie kierowana automatycznie do instalacji odwróconej osmozy w przypadku przekroczenia określonej, z góry zadanej wartości przewodnictwa wody surowej. Instalacja odwróconej osmozy będzie się składać z 2 jednostek o wydajności 15m3/h każda. Permeat  z instalacji odwróconej osmozy będzie kierowany na instalację demineralizacji wody metodą jonitową.
· węzeł magazynowania i dozowania chemikaliów (koagulant i flokulant, kwas solny i wodorotlenek sodowy)
W skład instalacji magazynowania i dozowania kwasu solnego wchodzić będą następujące urządzenia:

· 2 zbiorniki magazynowe dwupłaszczowy o objętości V=25 m3 33% HCl

· membranowa z napędem pneumatycznym pompa przeładunkowa 33% HCl 

· dwupłaszczowy dawkownik 33% HCl o objętości V=1 m3
· absorber oparów HCl

· skrzynka rozładunkowa 33% HCl z autocysterny do zbiorników magazynowych.

W skład instalacji magazynowania i dozowania ługu sodowego wchodzić będą następujące urządzenia:

· 2 zbiorniki magazynowe dwupłaszczowy o objętości V=25 m3 45% NaOH

· membranowa z napędem pneumatycznym pompa przeładunkowa 45% NaOH 

· dwupłaszczowy dawkownik 45% NaOH o objętości V=1 m3
· skrzynka rozładunkowa 45% NaOH z autocysterny do zbiornika magazynowego.
· magazynowanie wody demineralizowanej,
· oczyszczanie ścieków
Ścieki surowe powstające na stacji uzdatniania wody zawierają zanieczyszczenia pobierane z wodą surową z rzeki Elbląg oraz substancje służące do regeneracji instalacji wchodzących w skład urządzeń do uzdatniania, a także wody służące do zmywania posadzek w stacji czy ścieki pochodzące z laboratorium chemicznego. Ilość ścieków surowych zależeć będzie głównie od jakości i ilości wody surowej pobieranej z rzeki, i w czasie normalnym wyniesie 8 m3/h, a w czasie „cofki” wody morskiej 17m3/h.

Zebrane w zbiornikach uśredniających ścieki surowe będą podlegały wymieszaniu i  uśrednieniu składu przy użyciu ługu sodowego  lub kwasu solnego. Dalej przesyłane będą do komory szybkiego mieszania osadnika Lamella, gdzie dozowany jest roztwór flokulanta. Z komory szybkiego mieszania ścieki samoczynnie przepływają do komory flokulacji gdzie tworzą się flokuły osadowe, które po przepłynięciu do komory rozdziału w osadniku Lamellowym ulegają sedymentacji. Zbierają się jako osad w części zagęszczającej wyposażonej w zgarniacz osadu, natomiast ścieki po sedymentacji odpływają grawitacyjnie z górnej części do zbiornika pośredniego. Ze zbiornika przesłane zostaną do naczynia rozprężnego, a następnie do filtra samopłuczącego żwirowego. Oczyszczone ścieki z filtra samopłuczącego odpływają grawitacyjnie do zbiornika pośredniego ścieków po filtrze, natomiast osady- wody popłuczne grawitacyjnie do kanału i z powrotem zawrócone do oczyszczenia do zbiornika ścieków surowych. Ścieki oczyszczone - przefiltrowane na filtrze samopłuczącym zbierane są zbiorniku i podawane na filtr węglowy, na którym następuje końcowa sorpcja substancji organicznych. Ścieki po filtrze węglowym grawitacyjnie odpływają do kanalizacji odpływowej.

Powstałe osady w procesie oczyszczania wody oraz ścieków będą oddzielane od cieczy w osadniku Lamella i zbierane oraz zagęszczane w zbiorniku osadowym, który jest wyposażony w denny zgarniacz osadu oraz w czujnik typu Mobrey’a sygnalizujący odpowiednią koncentracje osadu na danym poziomie czujnika. Zagęszczone osady pobierane będą przez pompę na komorową prasę filtracyjną. W prasie na płótnach filtracyjnych następuje zatrzymywanie osadów, a filtrat odpływa grawitacyjnie indywidualnie  z każdej płyty do koryta spływowego zbiorczego a następnie do kanalizacji  i zawrócony do oczyszczenia (ponieważ na początku procesu filtracji ,do czasu wytworzenia warstwy osadowej na płótnie filtracyjnym, filtrat będzie posiadał znaczne ponad normatywne ilości zawiesin). Po osiągnięciu ciśnienia w układzie filtracji jak w układzie sprężonego powietrza należy sprężonym powietrzem  przedmuchiwać placek osadowy w prasie filtracyjnej przez ok. 15-30min .Po okresie filtracji prasę filtracyjną należy otworzyć a zebrany odfiltrowany osad rozładować ręcznie do podstawionej pod prasę tacy rozładunkowej. Płótna filtracyjne po każdym procesie filtracji należy umyć przy użyciu myjki wysokociśnieniowej typu KÄRCHER. Wody myjąco - popłuczne odpływać będą kanałem na oczyszczalnie i z powrotem zawrócone do procesu oczyszczania. Osad zebrany na tacy załadować do pojemnika i wywieź na wysypisko odpadów.
· rozładunek i magazynowanie kwasu solnego i ługu sodowego,
Dla rozładunku chemikaliów dostarczanych transportem samochodowym zaprojektowano żelbetową tacę rozładowczą. W tacy (od strony jej południowego brzegu) przewiduje się wykonanie studzienki dla zbierania ewentualnych wycieków z ukształtowanymi spadkami w jej kierunku. Projektowaną tacę dla rozładunku chemikaliów usytuowano w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego budynku SUW. Istniejące uzbrojenie terenu będzie adaptowane bez zmian, z wyjątkiem tych elementów istniejącej infrastruktury technicznej, która jest usytuowana w miejscu lokalizacji projektowanej tacy. 

Realizacja i eksploatacja przedmiotowego przedsięwzięcia wiązać się będzie z emisją substancji do powietrza, emisją hałasu, wytwarzaniem ścieków oraz odpadów.

Na etapie realizacji inwestycji wszystkie prace budowlane prowadzone będą „na ruchu”, tj. przy czynnych procesach produkcji i dystrybucji energii elektrycznej i cieplnej, zatem wszelkie okresowe emisje z budowy mieścić się będą w tzw. „tle” funkcjonujących instalacji i urządzeń elektrociepłowni.

Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia wiązać się będzie z pracami rozbiórkowymi jak i wykonanie nowych konstrukcji. Głównym źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza na etapie realizacji przedsięwzięcia będą zanieczyszczenia o charakterze niezorganizowanym i krótkotrwałym. Zanieczyszczenia powietrza powstające w trakcie realizacji inwestycji związane będą z pracą maszyn i urządzeń budowlanych podczas prowadzenia prac ziemnych, wykopów, przemieszczanie mas ziemnych, prac budowlanych, remontowych, spawalniczych, malarskich i będą to m. in. dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, tlenek węgla, pył zawieszony, mieszaniny węglowodorów aromatycznych. 
Hałas, który powstaje podczas prac budowlanych jest związany głównie z pracą maszyn i urządzeń budowlanych. Sprzęt budowlany wykorzystywany w trakcie realizacji inwestycji powinien charakteryzować się dobrym stanem technicznym, nie przekraczającym dopuszczalnych emisji hałasu. Hałas towarzyszący wykonywanym pracom będzie charakteryzował się zmiennym natężeniem i czasem trwania, będzie miał charakter krótkotrwały i ustąpi po zakończeniu prac. Dla ograniczenia uciążliwości akustycznych zaleca się prowadzenie robót w godzinach od 600 do 2200.

Realizacja przedsięwzięcia nie oznacza powstanie nowych źródeł (hałasu, odpadów, ścieków), ale zastąpienie już istniejących. Na ogół będzie to zmniejszenie  potencjału w stosunku do stanu obecnego.

Biorąc pod uwagę, dużo (ponad połowę) mniejsze zapotrzebowanie na kwas solny stosowany w technologii uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, zredukowana zostanie z czterech do dwóch liczba zbiorników magazynowych na stężony kwas solny. Nowe zbiorniki będą miały mniejszą pojemność w stosunku do istniejących (po 25 m3) i ustawione będą w budynku stacji. Dodatkowo, odpowietrzenia z obu zbiorników zostaną podłączone do wspólnego absorbera oparów par chlorowodoru, skąd jednym emitorem oczyszczone z par chlorowodoru powietrze wprowadzane będzie do atmosfery. Planowana jest instalacja wodnego absorbera. Sam proces technologiczny prowadzony w zmodernizowanej stacji uzdatniania wody nie będzie źródłem zorganizowanej emisji zanieczyszczeń do powietrza. Wszelkie procesy chemiczne związane z procesem uzdatniania wody i oczyszczaniem ścieków będą prowadzone w zamkniętych, hermetycznych układach. 
Potencjalnym źródłem zanieczyszczeń do powietrza po modernizacji może być układ wentylacji obiektów SUW. Przy prawidłowej pracy układu uzdatniania wody nie będą się wydzielać do powietrza żadne związki chemiczne, w związku z czym jedynym zanieczyszczeniem, które może się wydostawać z powietrzem odprowadzanym przez centralę wentylacyjną będzie pył i kurz unoszony z odprowadzanym powietrzem. 

Po modernizacji w budynku stacji została zaprojektowana zgodnie z wymogami technologii dodatkowa instalacja wentylacji dla pomieszczeń, w których zlokalizowane będą zbiorniki na  HCL, NaOH i oczyszczalni ścieków.
Dla pomieszczeń HCL i NaOH zaprojektowano wentylacje mechaniczną nawiewno wywiewną z wydajnością 3500 m3/h. Układ oparty jest na centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła na wymienniku krzyżowym. Powietrze nawiewane i wywiewane rozprowadzone jest kanałami blaszanymi pod stropem pomieszczenia. Wywiew poprzez trzy kratki wyciągowe. Nawiew kratkami wentylacyjnymi od góry. Dodatkowo w pomieszczeniu zaprojektowano wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną awaryjną z wydajnością 5800 m3/h. Wentylacja ta będzie uruchamiana z włącznika przy drzwiach wejściowych. Wentylacja ta zrealizowana jest poprzez wentylator wyciągowy dachowy i wywietrzak dachowy WLO. Układ normalnie odcięty przepustnicami kanałowymi sprzężonymi (i otwieranymi) wraz z uruchomieniem wentylatora awaryjnego.                               W pomieszczeniu oczyszczalni zaprojektowana została wentylacja grawitacyjna oparta na trzech wywietrzakach grawitacyjnych. Zaprojektowana centrala wentylacyjna będzie wyposażona w filtry kieszeniowe zapewniające oczyszczanie powietrza wyprowadzanego na zewnątrz. Filtry te będą w sposób ciągły monitorowane poprzez kontrolę spadku ciśnienia. Po przekroczeniu granicznej wartości zabrudzenia filtry będą oczyszczone (zregenerowane).
Planowana modernizacja SUW uniezależni ENERGA - Kogeneracja Sp. z o.o. w Elblągu od dostaw wody wodociągowej z sieci miejskiej na potrzeby technologiczne. Potrzeby technologiczne w całości pokrywane będą wodą powierzchniową z rzeki Elbląg.              W wyniku modernizacji SUW zmniejszeniu ulegnie ilość ścieków technologicznych z dotychczasowych 30 m3/h na maksymalnie 17 m3/h. Parametry oczyszczonych ścieków technologicznych odprowadzanych do rzeki Elbląg pozostaną bez zmian. W wyniku realizacji inwestycji ilość powstających ścieków socjalno-bytowych nie ulegnie zmianie. Wody opadowe z powierzchni dachów oraz utwardzonych dróg i placów z pozostałej części Zakładu zbierane są kanalizacją przemysłowo-deszczową do zakładowej sieci kanalizacji i poprzez system oczyszczania ścieków AWAS-HI-2000 OLEJ kierowane są wylotem W2 do rzeki Elbląg. Układ ten nie ulegnie zmianie. Po modernizacji SUW zmiany w gospodarce odpadami będą stosunkowo niewielkie. Przybędzie nowy odpad: zużyty (pozbawiony właściwości sorpcyjnych)  granulowany węgiel aktywny -19 09 04 w ilości 450 kg/ cykl (kwartał). Zmniejszy się ponad pięciokrotnie ilość zużytych żywic jonowymiennych. Tak duża zmiana wynika, z tego że w chwili obecnej w SUW jest 13 wymienników o pojemności 8(10 m3 co daje łączną objętość złoża 117 m3, a po modernizacji będzie 6 wymienników o łącznej objętości złoża 21,6 m3. Zmniejszeniu ulegnie też ogólna masa osadów powstałych w procesie oczyszczania wody surowej oraz ścieków. Nastąpi to m.in. wskutek zwiększenia zawartości suchej masy w osadzie poprzez zastosowanie osadnika Lamella oraz filtra samopłuczącego. 

Planowane przedsięwzięcie nie wprowadzi nowego elementu akustycznego, a wprost przeciwnie. Ponieważ instalacja oczyszczania ścieków wprowadzona zostanie do głównego budynku, istniejący budynek oczyszczalni ścieków stanowiący źródło o poziomie akustycznym 84 dB zostanie wyłączony z eksploatacji. W ramach planowanej modernizacji, głośne i wyeksploatowane (28 lat pracy) istniejące wyposażenie głównego budynku  stacji uzdatniania wody zostanie zastąpione nowoczesną wyciszona aparaturą np. dmuchawy rotacyjne wyposażone w osłony akustyczne. 
Rezygnacja z realizacji przedsięwzięcia uniemożliwi: zmniejszenie uciążliwości produkcji energii elektrycznej i ciepła na środowisko naturalne poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii uzdatniania wody zużywających mniejsze ilości chemikalii do produkcji wody zdemineralizowanej, rozwój mocy elektrycznej i cieplnej elektrociepłowni w  przyszłości. Ponadto przesłankami uzasadniającymi modernizację stacji uzdatniania wody na terenie istniejącej elektrociepłowni w Elblągu jest:

· całkowita rezygnacja z korzystania na potrzeby technologiczne z wody wodociągowej, gdyż  nowa technologia uzdatniania wody pozwoli na demineralizację wody powierzchniowej o zawartości chlorków do 1600 mg/m3, a więc w trakcie  występowania  „cofki” wody morskiej,

· wypełnienie obecnych wymagań w zakresie przeładunku substancji niebezpiecznych (kwas solny , ług sodowy),

· odstąpienie od budowy nowego stanowiska rozładunku substancji niebezpiecznych dla istniejącej stacji, 

· odstąpienie od remontu urządzeń i instalacji istniejącej stacji łącznie z wymianą złóż jonitowych (eksploatowanej od 28 lat),

· odstąpienie od modernizacji istniejącej oczyszczalni ścieków technologicznych.


W „Raporcie (…)” przedstawiono warianty rozwiązań omawianego przedsięwzięcia. Wariant proponowany przez wnioskodawcę i przyjęty do realizacji polega na modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o. w tym również budowie stanowiska rozładunku cystern dla potrzeb SUW i połączeniu tacy rozładowczej chemikaliów z istniejącą kanalizacją technologiczną oraz wykonaniu w tacy studzienki do zbierania ewentualnych wycieków czy rozlewów.
Inwestor rozpatrywał wiele wariantów, w tym głównie różne rozwiązania  poszczególnych elementów linii technologicznej zmodernizowanej Stacji Uzdatniania Wody. Poza wariantem przyjętym do realizacji rozpatrywano dwa inne warianty:

A. Remont istniejącej SUW i oczyszczalni ścieków plus budowa „Super DEMI”,

B. Modernizacja istniejącej SUW w zakresie określonym w przyjętym do realizacji wariancie bez modułu odwróconej osmozy

Wariant A -  Remont istniejącej SUW i oczyszczalni ścieków plus budowa „Super DEMI”.
W ramach tego wariantu, część  istniejących urządzeń i instalacji oraz maszyn została by wyremontowana, część wymieniona na nowe (np. nowe dmuchawy rotacyjne z uwagi na brak osłon akustycznych nie mogą być dopuszczone do eksploatacji). Konieczna byłaby też wymiana złóż we wszystkich wymiennikach, a także wymiana części armatury przesyłowej. 
Należałoby do istniejącej stacji dobudować moduł „Super DEMI” w celu częściowego uniezależnienia się od poboru wody surowej z rzeki w okresie tzw. cofki wód z Zalewu Wiślanego. Dodatkowo należałoby również wybudować nowe stanowisko do przeładunku autocystern z substancjami chemicznymi (niebezpiecznymi).  

Wariant B - Modernizacja istniejącej SUW w zakresie określonym w przyjętym do realizacji wariancie bez modułu odwróconej osmozy

W wariancie tym stacja w dalszym ciągu, z chwilą wystąpienia „cofki” wody morskiej uzależniona byłaby od wody wodociągowej.

Planowane przedsięwzięcie nie jest bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000, ani nie wynika z tej ochrony. W ocenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie  wykonanie powyższych prac związanych z realizacją przedsięwzięcia, z uwagi na lokalizację poza obszarami sieci Natura 2000 (w części zurbanizowanej miasta Elbląg, na terenie elektrociepłowni) oraz charakter robót, nie będzie miało negatywnego wpływu na siedliska i gatunki, dla których ochrony wyznaczone zostały obszaru Natura 2000.
W sąsiedztwie zakładu nie występują obszary podlegające ochronie konserwatorskiej.

Nie nakłada się szczególnych warunków ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.
Nie będzie występowało szkodliwe promieniowanie elektromagnetyczne, ani poważne awarie.

Ze względu na dużą odległość przedsięwzięcia (około 50 km) od granicy Rosji wyklucza się transgraniczne oddziaływanie przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.                        W związku z tym nie prowadzono postępowania dot. transgranicznego oddziaływania na środowisko. Nie przewiduje się utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla przedsięwzięcia.
Eksploatacja rozbudowanej instalacji nie spowoduje przekroczenia obowiązujących standardów jakości środowiska pod warunkiem wykonania planowanych zabezpieczeń.
Przedsięwzięcie będzie eksploatowane z uwzględnieniem postępu technologicznego i rozwoju wiedzy w tym zakresie. Przyjęte rozwiązania umożliwiają dotrzymywanie standardów jakości środowiska. Załączone do wniosku dokumenty w tym raport oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko dowodzą, że realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia, z uwzględnieniem opisanych w raporcie założeń technicznych, technologicznych i organizacyjnych oraz warunków podanych w niniejszej decyzji, nie spowoduje  naruszenia obowiązujących wymagań ochrony środowiska. 
Posiadane na etapie niniejszego postępowania informacje nt. przedsięwzięcia pozwalają wystarczająco ocenić jego wpływ na środowisko. 
Po przeanalizowaniu kryteriów określonych w art. 77 ust. 5 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku…,  stanowiska RDOŚ w Olsztynie, organ stwierdził, że realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie wymaga ponownego przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 
Niemniej jednak, zgodnie z art. 88 ust. 1 ww. ustawy, jeżeli organ administracji architektoniczno – budowlanej uzna, że we wniosku o wydanie pozwolenia na budowę zostały dokonane zmiany w stosunku do wymagań określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, może stwierdzić o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i nałożyć na inwestora obowiązek sporządzenia raportu, jednocześnie określając jego zakres.
Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydano po zaopiniowaniu przez  Państwowego Granicznego  Inspektora Sanitarnego w Elblągu  (pismo nr ZNS-4316/12/2010 z dnia 16.12.2010r.) i  uzgodnieniu warunków realizacji przedsięwzięcia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Olsztynie (postanowienie nr RDOŚ-28-WSTE-6613-0009-020/10/gk z dnia 31.12.2010r.).
Państwowy Graniczny  Inspektor Sanitarny w Elblągu  wyraził pozytywną opinię w zakresie wymagań sanitarno-higienicznych i zdrowotnych w sprawie realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia .
Zalecenia dla inwestora wymienione w w.w. uzgodnieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie zostały uwzględnione w całości w niniejszej decyzji.
W trakcie prowadzonego  postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia zgodnie z art. 21 i art. 33 ustawy z dnia  3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227 z późn.  zmianami) zapewniony został udział społeczeństwa w tym postępowaniu. 
Do publicznej wiadomości  podano informację o wniosku inwestora oraz przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Wyznaczono termin 21 dni na składanie uwag i wniosków (ogłoszenie na stronie internetowej – 23.11.2010r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Elblągu – 23.11.2010r. i w miejscu planowanego przedsięwzięcia 25.11.2010r.)

W wyznaczonym terminie do tut. Urzędu nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski w tej sprawie.

W niniejszej decyzji zgodnie z art. 82 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227 z późn. zmianami)  określono warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji oraz wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie, których spełnienie ograniczy oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko. 
Uwzględnienie w projekcie budowlanym przedstawionych w decyzji rozwiązań technicznych, warunków realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia daje gwarancję, że zamierzona inwestycja spełni wymogi stawiane przez przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2008r.  nr 25, poz. 150 z późn. zm.)  oraz ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227 z póżn. zm.).

Mając na uwadze całość przeprowadzonego postępowania, w ramach którego planowana inwestycja uzyskała uzgodnienia wymaganych prawem organów, wyłożony do publicznego wglądu raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, uwzględniając wniosek strony, w oparciu o wskazane  we wstępie przepisy orzeczono jak w sentencji.

       Od decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Elbląga w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. 
Charakterystyka przedsięwzięcia stanowią jako załączniki integralną część decyzji.

Opłatę skarbową za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pobrano na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej / Dz.U. z 2006r. Nr 225 , poz. 1635 /  w kwocie 205 zł (słownie : dwieście pięć złotych) - wpłata na konto Urzędu Miejskiego w Elblągu w dniu  12.10.2010r.

       Z up. PREZYDENTA MIASTA
              mgr inż. Anna Kulik

               Naczelnik Wydziału

Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Otrzymują:

1. Inwestor – ENERGA KOGENERACJA Sp. z o.o. ul. Elektryczna 20A, 82-300 Elbląg

2. Skarb Państwa – Wydział Geodezji w/m

3. a/a [63040/2010/P]

Do wiadomości:

1. Państwowy Graniczny Inspektor Sanitarny w Elblągu ul. Gen. J. Bema 17, Elbląg

2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie. Wydział Spraw Terenowych I w Elblągu ul. Wojska Polskiego 1, Elbląg 

3. Wydział Architektury i Planowania Przestrzennego w/m
2
13

