SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA

TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

ROBÓT REMONTOWO- BUDOWLANNYCH

INSTALACA  ELEKTRYCZNA

CPV: 45310000-3 Wymiana instalacji elektrycznej

ZESPÓŁ SZKÓŁ  OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH  W  ELBLĄGU

82-300  ELBLĄG  UL. POCZTOWA  2

Nazwa zadania :  Wymiana instalacji elektrycznej w sali gimnastycznej i

pomieszczeniach zaplecza sali w budynku Zespołu

Szkół Ogólnokształcących w Elblągu ul. Pocztowa 2

Adres inwestycji : 82-300 Elbląg  ul. Pocztowa 2

Inwestor :  Zespół Szkół Ogólnokształcących w Elblągu  ul. Pocztowa 2

Autor opracowania :

Kwiecień  2013 r

Spis treści:

1.  Podstawa opracowania …………………………………………………….........3

1.1  Przedmiot i zakres opracowania………………………………………….....3

2.  Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną……………………….............3

2.1.1 Trasowanie…………………………………………………………………...3

2.1.2 Kucie bruzd pod przewody podtynkowe i rury osłonowe………………..3

2.1.3 Osadzanie puszek…………………………………………………………...4

2.1.4 Układanie przewodów……………………………………………………...4

2.1.5 Montaż osprzętu i opraw………………………………………………….4

2.1.6 Przygotowanie końców i łączenie przewodów……………………………5

2.1.7 Demontaż……………………………………………………………………5

2.1.8 Próby montażowe…………………………………………………………...5

3.  Odbiór Robót……………………………………………………………………..5

3.1.1  Dokumentacja powykonawcza…………………………………………….6

3.1.2   Uwagi końcowe…………………………………………………………….6

4 . Materiały…………………………………………………………………………..6

5 . Sprzęt ……………………………………………………………………………...6

6 . Transport i skladowanie………………………………………………………….6

7 . Wymagania dotyczące wykonania robót………………………………………...7

8 .  Kontrola badania i odbiór robót………………………………………………...9

9 .  Dokumenty stanowiące podstawę wykonania robót……………………………9

1. Podstawa opracowania:

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r w sprawie szczegółowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202 z dn.

16.09.2004 r, poz.2072).

2. Rozporządzenie (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada

2002 r w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) (Dz. Urz. WE L 340 z

16.12.2002 z późn. zm.)

3. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r - Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm. ogł. w Dz.U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 116

poz. 1207 i Nr 145, poz. 1537).

1.1 Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

elektrycznych związanych z remontem i wymianą instalacji elektrycznej w pomieszczeniach Sali gimnastycznej i pomieszczeń zaplecza sali na podstawie załączonej dokumentacji projektowej.

2. Zakres robót objętych niniejszą specyfikacją techniczną:

-wymiana WLZ   od  RG do projektowanej TP w korytarzu piwnicznym dojście do sali  gimnastycznej

-  montaż rozdzielni wnękowej TP zgodnie z PT

- wykonanie instalacji oświetlenia ewakuacyjnego

- montaż instalacji oświetlenia podstawowego

- montaż instalacji oświetlenia awaryjnego

- montaż instalacji gniazd wtyczkowych

- montaż instalacji wyrównawczej i połączeń wyrównawczych

- montaż instalacji wyłącznika p-pożarowego

- ochrona przeciwprzepięciowa

-.ochrona przeciwporażeniowa

2.1.1. Trasowanie.

Trasowanie należy wykonać zgodnie z projektem technicznym instalacji elektrycznych,

uwzględniając konstrukcję budynku oraz zapewniając bezkolizyjność z innymi  instalacjami.

Instalacje mogą być układane na ścianie tylko w linii pionowej i poziomej, wyklucza się

układanie ukośne.

2.1.2. Kucie bruzd pod przewody podtynkowe i rury osłonowe.

1. Bruzdy wykuwać ręcznie za pomocą przecinaka i młotka lub narzędzi elektrycznych

względnie pneumatycznych

2. Bruzdy należy wykonywać o szerokości równej około dwom średnicom zewnętrznych

przewodu, głębokość bruzdy powinna być taka, aby przewód nie wystawał więcej niż 5mm

poza mur w stanie surowym, a następnie mógł być przykryty tynkiem lub zaprawą

tynkarską cementowo-wapienną.

3. Przy układaniu dwóch lub więcej przewodów szerokość bruzdy powinna być taka, aby

odstępy między przewodami wynosiły nie mniej niż 5mm.

4. Przewody należy układać jednowarstwowo, dwuwarstwowe układanie dopuszcza się

jedynie przy krzyżowaniu przewodów.

5. Wykonywanie bruzd w cienkich ściankach działowych w sposób osłabiający konstrukcję

jest zabronione.

6. Przy prowadzeniu przewodów po ścianie lub stropie wykonanym z płyt o otworami,

należy wykorzystać te otwory do układania przewodów.

7. Przy przejściu z jednej ściany na drugą lub na strop należy wykuć bruzdę głębiej tak, aby

cały przewód mógł być pokryty tynkiem.

9. Przebicia przez ściany należy wykonywać w taki sposób, aby przewód można było

wyginać łagodnymi łukami.

2.1.3. Osadzanie puszek .

1. Otwory pod puszki osprzętowe i rozgałęźne wykonywać mechanicznie przy użyciu

wierteł koronkowych.

2. W puszkach przed zainstalowaniem wyciąć odpowiednią liczbę otworów, puszki szczelne

muszą mieć dławiki do uszczelniania wejścia przewodu.

3. Puszki osadzić tak, aby krawędź górna puszki była zrównana z płaszczyzną tynku.

2.1.4 Układanie przewodów.

1. Przy odmierzaniu przewodów należy przewidzieć rezerwę umożliwiającą pozostawienie

w puszkach końców przewodów o długości niezbędnej do wykonania połączeń.

2. Układając przewody należy trasę przygotować tak, aby nie było ostrych krawędzi

narażających izolację przewodów na uszkodzenia i przykrycie tynkiem o grubości

min.5mm

3. Przewody mocować do ścian za pomocą gipsu, skobelków lub przy użyciu kołków i

klamerek, zaprawę gipsową należy narzucić na ułożone przewody w odstępach 50cm.,

zaprawa winna być pokryta tynkiem.

4. Mocowanie przewodów skobelkami wbijanymi w odstępach co 50 cm. powinno być

wykonane ostrożnie, aby nie uszkodzić powłoki przewodu.

5. W jednym otworze płyty stropowej lub ściennej można układać nie więcej niż 3

przewody.

6. Zgięcia przewodów należy wykonywać łukami o promieniu nie mniejszym niż 6-7

średnic przewodu.

7. Przed tynkowaniem końce przewodów zwinąć w luźny krążek i włożyć do puszek, a

puszki zakryć pokrywkami.

8. Przewody na uchwytach układać w taki sposób aby ich odległość od ściany wynosiła co

najmniej 5 mm.

9. Przewody układane przez stropy i ściany układać w rurkach ochronnych.

10.  Rury RL 47 pod WLZ  układać  w wykutej bruździe  pod tynkiem w ciągach     korytarzowych .Po ułożeniu  WLZ - przywrócić stan pierwotny ścianom korytarzy.  Wciąganie przewodów do rur należy wykonywać za pomocą specjalnego osprzętu

montażowego np. stalki. Przewody kabelkowe układać pod tynkiem, w rurach

osłonowych typu RB.W Sali gimnastycznej przewody oświetlenia  częściowo powadzić jako podtynkowe a na konstrukcji stalowej  sali w rurkach PCV Ø 22 nt. na stronie wewnętrznej konstrukcji. Prowadzenie instalacji elektrycznej i rozmieszczenie urządzeń elektrycznych w   pomieszczeniach powinno zapewnić bezkolizyjność z innymi instalacjami w zakresie odległości i ich wzajemnego usytuowania

Do wyposażenia technicznego budynku oprócz instalacji elektrycznej zalicza się instalacje ciepłej i zimnej wody, wentylację . Pomiędzy tymi instalacjami oraz towarzyszącymi urządzeniami istnieją pewne zależności, a także powiązania, W pierwszej kolejności chodzi o takie prowadzenie poszczególnych instalacji i lokalizację urządzeń, aby wykluczyć lub zmniejszyć do minimum negatywne wzajemne oddziaływanie oraz niekorzystny wpływ na otoczenie budynku Mogące wystąpić w budynku anormalne stany instalacji elektrycznej i współpracujących z nią urządzeń takie-jak zwarcia przeciążenia, przepięcia i przerwy w zasilaniu często prowadzą do powstania zagrożeń, które muszą być uwzględnione w trakcie projektowania i wykonawstwa budowy.

2.1.5 Montaż osprzętu i opraw.

-  przed zamontowaniem gniazda lub wyłącznika w puszce podtynkowej należy puszkę i

przewód oczyścić a następnie starannie połączyć z zaciskiem osprzętu,

-  gniazda hermetyczne i wyłączniki montować na uprzednio przygotowanym podłożu,

-  oprawy montować bezpośrednio do sufitu lub ściany na wcześniej przygotowanym podłożu

- Należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający mocne i bezpieczne jego

osadzenie. Do mocowania urządzeń i osprzętu używać kołków i śrub rozporowych,

kołków wstrzeliwanych oraz gipsu budowlanego. Uchwyty (haki) dla opraw

zwieszakowych montowane w stropach należy mocować przez wkręcenie w

metalowy kołek rozporowy lub wbetonowanie. Nie dopuszcza się mocowania haków

za pomocą kołków rozporowych z tworzywa sztucznego.. Przewody opraw

oświetleniowych należy łączyć z przewodami wypustów za pomocą złączy

świecznikowych.

2.1.6 Przygotowanie końców i łączenie przewodów.

1. Połączenie żył przewodów wykonać za pomocą sprzętu odpowiednio

przystosowanego do przekroju i rodzaju łączonych przewodów.

2. żyły należy obciąć na długość potrzebną do wykonanie połączeń z naddatkiem 1-2

cm. Końce żył należy odizolować na długość niezbędną do prawidłowego połączenia

z zaciskiem.

2.1.7 Demontaż.

Wykonać demontaż osprzętu i opraw istniejącej instalacji elektrycznej, uszkodzonych

gniazd bezpiecznikowych, podtynkowych gniazd wtyczkowych popalonych przewodów

instalacyjnych.

2.1.8 Próby montażowe.

1.  Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i

pomiary.

Pomiary montażowe obejmują:

a) pomiar rezystancji izolacji instalacji, którego należy dokonać dla każdego obwodu

oddzielnie, od strony zasilania.

b) pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i działania wyłączników

różnicowoprądowych:

-  w instalacjach, w których jako środek dodatkowy ochrony przeciwporażeniowej

zastosowano szybkie wyłączenie zasilania zabezpieczeniami nadmiarowo-prądowymi,

należy sprawdzić jego skuteczność przez pomiar impedancji pętli zwarciowej,

-  w instalacjach, w których jako środek dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej

zastosowano wyłączniki ochronne różnicowoprądowe, należy sprawdzić ich działanie.

Z prób montażowych sporządzić protokół.

Po zakończeniu badań załączyć instalację i sprawdzić czy:

a) punkty świetlne załączane są zgodnie z założonym programem,

b) w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe dołączone są do właściwych zacisków.

3.   Odbiór robót.

Wykonane instalacje elektryczne podlegają następującym odbiorom:

a) częściowym-dla robót zanikających, przy czym należy sprawdzić instalacje podtynkowe

czy nie mają:

-widocznych wgnieceń, pęknięć lub załamań,

-prawidłowość sposobu mocowania,

-prawidłowość przebiegu tras i przekrojów przewodów,

-prawidłowość wykonania zgięć i łuków,

-prawidłowość przejść przez stropy i ściany,

-prawidłowość zapasów w puszkach.

Usterki należy zgłosić kierownikowi budowy.

Brak zgłoszenia traktuje się jako stwierdzenie należytego wykonania instalacji.

b) końcowemu-dla którego należy dostarczyć:

-aktualną dokumentację powykonawczą,

-protokóły badań i pomiarów,

-certyfikaty na znak bezpieczeństwa dla zastosowanych materiałów i urządzeń,

-oświadczenie wykonawcy o zakończeniu robót i gotowości obiektu do eksploatacji.

3.1.1  Dokumentacja powykonawcza.

Przy przekazywaniu instalacji do eksploatacji wykonawca zobowiązany jest dostarczyć:

a) dokumentację powykonawczą,

b) protokóły z prób montażowych wg 2.1.8

c) instrukcje eksploatacji zainstalowanych urządzeń,

d) certyfikaty na znak bezpieczeństwa dla zastosowanych materiałów i urządzeń.

3.1.2   Uwagi końcowe.

1. Wszelkie zmiany techniczne oraz materiałowe należy uzgodnić z inspektorem nadzoru

branży elektrycznej.

2. Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, a zwłaszcza

PBUE

wydanie IV uaktualnione/stan prawny 05.05.1997r./ oraz Warunkami Technicznymi

Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych cz. V ”Instalacje Elektryczne”.

3. Zastosowane materiały i urządzenia muszą posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa

oraz certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

4. Z prób montażowych, sprawdzeń i pomiarów sporządzić i dostarczyć protokóły.

Przed oddaniem do eksploatacji wykonać niezbędne próby i pomiary tj. rezystancji izolacji

przewodów, ciągłości żył, rezystancji uziemień wystawiając na nie stosowne protokóły.

5. Firma składająca ofertę musi, zatrudniać pracowników posiadających: uprawnienia

budowlane do kierowania robotami w zakresie budowy instalacji i urządzeń elektrycznych

w obiektach budowlanych oraz zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby

Inżynierów Budownictwa.

4. Materiały

Rozdzielnice elektryczne - aparatura i obudowa firmy  Legrand

Oprawy oświetleniowe określono w projekcie technicznym

Osprzęt instalacyjny w standardzie firmy ELDA model BINGO lub podobny

Przewody elektryczne silnoprądowe typ YDYp, YDY-750V, LgY-750V.

Przewody do wyłączników p-pożarowych  HDGs 2x1 mm2 500V

5. Sprzęt do wykonania robót.

Wykonawca winien dysponować: .

- elektronarzędziami do wykonywania instalacji elektrycznych

- rusztowaniem przejezdnym do wykonania robót na wysokości.

- sprzęt zabezpieczający bezpieczne wykonanie robót.

Urządzenia i sprzęt zmechanizowany używane na budowie powinny mieć

aktualnie ważne dokumenty uprawniające do ich eksploatacji.

6 Transport i składowanie.

1. W czasie transportu i wyładunku oraz składowania aparatury elektrycznej i

urządzeń rozdzielczych należy przestrzegać zaleceń wytwórcy a w

szczególności:

-  transportowane urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i

wstrząsami oraz przesuwaniem się w ładowni; z przewożonych urządzeń

zdemontować, odpowiednio zabezpieczyć i przewozić oddzielnie czułe

przyrządy pomiarowe, sterowania i automatyki .

-  załadunek i rozładunek winien odbywać się ostrożnie, aby nie narazić na

uszkodzenia powłok lakierniczych i osłon.

2. w czasie transportu i składowania końce wszystkich rodzajów kabli powinny być

zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wpływami atmosferycznymi, w

kabli o izolacji z tworzyw sztucznych założenie na oczyszczonej

powłoce kapturków termokurczliwych pokrytych od wewnątrz warstwa kleju.

3. Parametry techniczne materiałów i wyrobów powinny być zgodne z wymogami

podanymi w projekcie technicznym i powinny odpowiadać wymaganiom

obowiązujących norm i przepisów. Materiały i wyroby o zbliżonych lecz nie

identycznych, jak podano w projekcie lub kosztorysie parametrach można

zastosować za zgodą projektanta i inwestora.

4. Materiały, wyroby i urządzenia dla których wymaga się świadectw jakości Np.

kable, urządzenia prefabrykowane, aparatury należy dostarczyć wraz ze

świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi lub protokołami odbioru

technicznego.

5. Urządzenia dostarczone przez inwestora powinny być zaopatrzone w

świadectwa jakości.

6. Sposób składowania materiałów elektrycznych w magazynach jak i

konserwacja tych materiałów powinny być dostosowane do rodzaju

materiałów i zgodne Z zasadami podanymi w "Warunkach technicznych

wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, tom V Instalacje

elektryczne" .

7. Wymagania dotyczące wykonania robót.

1. Przy wykonaniu robót ogólnobudowlanych związanych pomocniczo z

wykonawstwem robót elektrycznych należy przestrzegać wymagań

podanych w  WTWiO  tom I.

2. Dla prowadzenia robót budowlano-montażowych instalacji elektrycznych .

winien być ustanowiony kierownik robót legitymujący się odpowiednimi

kwalifikacjami.

3. Kierownik robót powinien wpisać w dziennik budowy oświadczenie o

podjęciu swej funkcji.

4. Wykonawca robót przedstawi do uzgodnienia generalnemu wykonawcy lub

inwestorowi projekt organizacji robót elektrycznych

5. Projekt organizacji robót elektrycznych powinien zawierać:

-   harmonogram robót uwzględniający ich rodzaj, kolejność, terminy i etapy jak

również metody, sposoby i technologie wykonania.

-  harmonogram zatrudniania pracowników

-  zapotrzebowanie i plany dostawy materiałów

6. Wykonawca robót elektrycznych powinien mieć zapewnione przez

generalnego wykonawcę lub inwestora:

-  odpowiednie pomieszczenia socjalno-administracyjne i wyodrębnione miejsca

magazynowania materiałów' .

-  zasilanie placu budowy w energię elektryczną

-  łączność techniczną

-  dokumentację prawną robót tj. uzgodniony i zatwierdzony projekt wraz z

kosztorysem oraz zezwolenia na budowę, umowę na zlecony zakres robót,

harmonogram robót budowlano-montażowych uzgodniony z wszystkimi

wykonawcami.

7. Roboty budowlano-montażowe instalacji elektrycznych mogą wykonywać osoby

legitymujące się aktualnymi uprawnieniami do wykonywania robót elektrycznych

w określonym zakresie.

8. Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych wnętrzowych bez względu na

rodzaj i sposób montażu należy prowadzić następujące roboty podstawowe:

trasowanie

-  montaż konstrukcji wsporczych i uchwytów

-  przejścia przez ściany i stropy

-  montaż sprzętu i osprzętu

-  łączenie przewodów

-  podejścia do odbiorników

-  przyłączenie odbiorników

-  ochrona przed porażeniem i połączenia wyrównawcze

-  ochrona antykorozyjna

9. Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi

instalacjami i urządzeniami, powinna być przejrzysta, prosta i dostępna do

prawidłowej konserwacji. Wskazane jest aby przebiegała w liniach prostych,

poziomych i pionowych.

10.Przejścia przez stropy i ściany powinny być wykonane w warunkach

osłonowych, między pomieszczeniami o różnych atmosferach przejścia

wykonać w sposób szczelny, obwody przechodzące przez podłogi muszą być

chronione do wysokości bezpiecznej od uszkodzeń mechanicznych.

11. Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały,

zapewniający mocne i bezpieczne jego osadzenie.

12. Łączenie przewodów należy wykonywać w sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym i

w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych.

13. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować

uszkodzeń mechanicznych.

14. Końce przewodów wielodrutowych (Linki) powinny być zabezpieczone

zaprasowanymi tulejkami lub ocynkowane.

15. Podejścia do odbiorników należy wykonać w miejscach bezkolizyjnych,

bezpiecznych oraz w sposób estetyczny.

16. Podłączenie odbiornika musi być wykonane w sposób pewny pod

względem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed

osłabieniem siły docisku i korozji.

17. Ochronę antykorozyjną należy wykonać zgodnie z wymogami  WTWiO tom III.

18. Projekt techniczny przewiduje następujące sposoby układania przewodów i kabli:

-  przewody kabelkowe prowadzone pod tynkiem z osprzętem podtynkowe

-  w rurkach instalacyjnych PCV w ścianach z płyt GK

19. Wykonaniu bruzd dla instalacji pod tynkowej, głębokość i szerokość bruzdy należy

dostosować do grubości i ilości układanych przewodów, odstęp między

przewodami powinien wynosić nie mniej niż 5mm.

20. Zabrania się wykonywania bruzd w cienkich ściankach działowych,

osłaniających ich konstrukcję oraz w betonowych elementach

konstrukcyjno-budowlanych.

21. Uchwyty do przewodów kabelkowych umocować w odległościach 0,5m, dla kabli -

1,0 m

22. Przy wykonaniu instalacji w wykonaniu szczelnym:

-     przewody i kable należy uszczelniać w sprzęcie, osprzęcie i aparatach za

pomocą dławików.

Ochrona przeciwpożarowa realizowana jest za pomocą środków

podstawowych-pokrycie izolacją roboczą metalowych części obwodów

elektrycznych, wyrobów przemysłu elektrotechnicznego oraz środków

dodatkowych-samoczynne wyłączenie za pomocą wyłączników różnicowo-prądowych

z układem sieci TN-S.

8 Kontrola badania i odbiór robót.

1.  Oględziny i próby sprawdzające' poprawność wykonania. instalacji należy

wykonać zgodnie z wymaganiami normy PN-93/E61- Instalacje elektryczne w

obiektach budowlanych. Sprawdzanie odbiorcze.

2. Do odbioru końcowego robót wykonawca powinien przedłożyć:

-   aktualna dokumentację wykonawczą

-   protokół prób montażowych

-   oświadczenie wykonawcy o zakończeniu robót i gotowości instalacji do

eksploatacji

-   zaświadczenia o jakości materiałów i urządzeń

-    odebranie instalacji do eksploatacji powinno być zakończone spisaniem

protokołu odbiorczego

9 Dokumenty stanowiące podstawę wykonania robót

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2004 w sprawie

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich

usytuowanie.

2. PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Demontaż i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa

długotrwała przewodów.

3. PN-IEC 61024-1-1 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady

ogólne. Wybór poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych.

4. PN-IEC 61024-1-2 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych część 1-2.

Zasady ogólne. Przewodnik B - Projektowanie, montaż, konserwacja i

sprawdzanie urządzeń piorunochronnych

5. PN-91/E-05009/01 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.

6. PN-91/E-05009/02 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Terminologia .

7. PN-91/E-05009/03Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ustalenie ogólnych charakterystyk .

8. PN-92/E-05009/41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przeciwporażeniowa.

9. PN-91/E-05009/42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przed skutkami

oddziaływania cieplnego.

10. PN-91/E-05009/43 Instalacje elektryczne' w obiektach budowlanych.

Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przed prądem

przetężeniowym.

11. PN-92/E-05009/45 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przed spadkiem napięcia.

12. PN-93/E-05009/46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Odłączanie i łączenie.

13. PN-92/E-05009/47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki

ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym

14. PN-93/E-05009/51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i

montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia wspólne.

15. PN-93/E-05009/53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i

montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza.

16. PN-92/E-05009/54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i

montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

17. PN-93/E-05009/61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

18. PN-93/E-05009/443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przed przepięciami.

Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi.

19. PN-91/E-05009/473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem

przetężeniowym.

20. PN-92/E-05009/537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i

sterownicza. Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia.

21. PN-91/E-05009/701 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Instalacje placów budowy i robót rozbiórkowych.

23. PN-IEC 364-4-481 :1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Dobór środków ochrony w

zależności od wpływów zewnętrznych. Wybór środków ochrony

przeciwporażeniowej w zależności od wpływów zewnętrznych.